전력시장운영규칙 개정 내용

Ⅰ. 전력시장운영규칙(이하 ‘규칙’이라 함) 개정 목록

번호	안 건 명	규칙개정위원회
1	신재생 발전기에 관한 계통운영 및 관리 규정 신설	제20-2차 (2020.4.14)
2	전력시장감시위원회 위원 연임 규정 개정(안)

Ⅱ. 개정 내용

□ 신뢰도 고시 개정에 따른 규칙개정(안)

- 신재생 발전기에 관한 계통운영 및 관리 규정 신설

가. 제안 취지

□ 신재생발전기의 계통운영 및 관리규정 신설을 주요 내용으로 하는 신뢰도 고시 개정(산업부 고시 제2019-176호, 2019.11.1)

□ 고시 제17조5항에서 세부사항을 전력시장운영규칙에서 정하도록 위임하고 있어 고시 개정에 따른 규칙 개정이 요구됨

나. 주요 개정내용

□ 신재생발전기에 관한 계통운영 규정 신설(제5.11.1조)

ㅇ 전력거래소와 송·배전사업자는 신재생발전기에 대한 출력 감시, 예측, 평가 및 제어를 통해 전력계통을 안정적으로 운영 할 책무

ㅇ 전력거래소와 송·배전사업자는 계통안정운영을 위하여 상호 자료공유

ㅇ 신재생 발전사업자는 발전설비 특성자료, 출력정보, 기상정보 등을 전력거래소와 송·배전사업자에게 제공

□ 실시간 정보의 제공(별표32 8.0)

ㅇ (대상) 송전선로(육지 154kV, 제주 22.9kV 이상)에 접속하는 1MW 초과 신규설비는 정보제공 장치*를 설치하여 실시간 정보 제공

ㅇ (방법) 설비규모를 고려하여 정보제공 장치 및 방법을 달리 적용

구분		정보제공 장치*	주기	제공방법	취득주체
대상	20MW 초과	원격소장치(RTU)	4초	전용망	거래소
	1MW∼20MW	신재생 자료취득장치	1분	공용망	거래소

* 원격소장치(RTU, 1억원), 신재생 자료취득장치(15만원)

* 70kV, 22.9kV 송전선로 접속분은 이용규정 개정안을 통해 요건 명시

ㅇ (항목) 유·무효전력, 풍속, 풍향, 운전중인 터빈수, 일사량, 주변기온 등 실시간 계통운영 및 신재생 출력예측에 필요한 정보

□ 출력 제어(별표32 9.0)

ㅇ (대상) 송전에 접속하는 1MW 초과 신규설비, 육지와 제주로 구분

- 육지 : 제어지시를 이행할 수 있도록 제어성능을 구비토록 요구

- 제주 : 제어성능 구비와 출력제어 이행의무까지 부여

* 제주도의 신재생 계통영향을 고려하여, 육지와 달리 출력제어 이행의무 부여

구분		육지계통		제주계통
		제어기능	이행의무	제어기능	이행의무
대상	20MW 초과	목표출력	X	목표출력	○
	1MW∼20MW	출력상한	X	출력상한	○

□ 계통운영 주체(별표32 10.0)

연계전압	취득·제어
154kV 이상	거래소
70kV·22.9kV 전용	송전사업자
22.9kV 공용	배전사업자

* 수급균형 및 송전망 안정운영을 위해
154kV 미만에 출력제어가 필요한 경우
전력거래소는 송전사업자에게 지시

* EMS(Energy Management System), SCADA(Supervisory Control and Data

Acquisition), DAS(Distribution Automation System)

□ 제31차 전력계통및신뢰도전문위원회 수정의견 반영내역(별표32 9.0)

ㅇ (수정 의견) 제어성능 요구조건(별표32 9.0)의 ‘출력제어’ 의미가 광의적으로 해석될 수 있으므로 구체화하기 바람

원 안	수 정(안)
9.0 풍력 및 태양광 발전기의 제어성능 요구조건 9.1 육지계통 9.1.1 20MW 초과 풍력 및 태양광 발전기를 보유한 발전사업자는 전력거래소 및 송·배전사업자의 목표출력(set-point) 제어지시를 이행할 수 있도록 제어기능 및 통신설비를 구비하여야 한다. 9.1.2 1MW 초과 20MW 이하 풍력 및 태양광 발전기를 보유한 발전사업자는 전력거래소 및 송·배전사업자의 출력제어 지시를 이행할 수 있도록 제어기능 및 통신설비를 구비하여야 한다. <생략> 9.2 제주계통 9.2.1 20MW 초과 풍력 및 태양광 발전기를 보유한 발전사업자는 전력거래소의 목표출력(set-point) 제어지시를 이행할 수 있도록 제어기능 및 통신설비를 구비하여야 하며, 목표출력(set-point) 제어지시가 송출되는 경우 이에 따라야 한다. 9.2.2 1MW 초과 20MW 이하 풍력 및 태양광 발전기를 보유한 발전사업자는 전력거래소 및 배전사업자의 출력제어 지시를 이행할 수 있도록 제어기능 및 통신설비를 구비하여야 하며, 출력제어 지시가 송출되는 경우 이에 따라야 한다.	9.0 풍력 및 태양광 발전기의 제어성능 요구조건 9.1 육지계통 9.1.1 20MW 초과 풍력 및 태양광 발전기를 보유한 발전사업자는 전력거래소 및 송·배전사업자의 목표출력(set-point) 제어지시를 이행할 수 있도록 제어기능 및 통신설비를 구비하여야 한다. 여기서, ‘목표출력 제어지시’란 발전기에 대한 출력감소율(Ramp Down Rate, [MW/min]) 제어지시 또는 출력상한 제어지시를 말한다. 9.1.2 1MW 초과 20MW 이하 풍력 및 태양광 발전기를 보유한 발전사업자는 전력거래소 및 송·배전사업자의 출력상한 제어지시를 이행할 수 있도록 제어기능 및 통신설비를 구비하여야 한다. <생략> 9.2 제주계통 9.2.1 20MW 초과 풍력 및 태양광 발전기를 보유한 발전사업자는 전력거래소의 목표출력(set-point) 제어지시를 이행할 수 있도록 제어기능 및 통신설비를 구비하여야 하며, 목표출력(set-point) 제어지시가 송출되는 경우 이에 따라야 한다. 여기서, ‘목표출력 제어지시’란 발전기에 대한 출력감소율(Ramp Down Rate, [MW/min]) 제어지시 또는 출력상한 제어지시를 말한다. 9.2.2 1MW 초과 20MW 이하 풍력 및 태양광 발전기를 보유한 발전사업자는 전력거래소 및 배전사업자의 출력상한 제어지시를 이행할 수 있도록 제어기능 및 통신설비를 구비하여야 하며, 출력상한 제어지시가 송출되는 경우 이에 따라야 한다.

다. 개정효과

□ 소규모, 분산된 재생에너지의 계통 수용성 확대 기반 마련

□ 전력계통의 안정운영 확보를 위해 필요한 기술요구사항 구체화

□ 전력시장감시위원회 위원 연임 규정 개정(안)

가. 제안 취지

□ 다른 전문위원회의 임기 관련 규정은 일반적으로 1회만 연임이 가능

□ 전력시장감시위원회는 이례적으로 2회까지 연임이 가능하도록 규정하고 있어 다른 전문위원회 임기 관련 규정과 일관성이 있도록 연임 관련 규칙개정을 추진할 필요성이 있음

나. 주요 개정내용

□ 전력시장감시위원회 위원이 1회만 연임이 가능하도록 규정함으로써  기능·성격 등이 유사한 다른 전문위원회들과 통일성 완비

ㅇ 전력시장운영규칙에 설립근거를 두고 있는 다른 위원회(규칙개정위원회, 비용평가위원회 등)의 경우, 1회만 연임이 가능하도록 규정하고 있음

* 비용평가위원회(규칙 제2.2.1.3조) / 규칙개정위원회(규칙제9.2.2조)

ㅇ 정부기관 소속 위원회, 장관급 정부 위원회 등에서도 관련 제한을 두는 경우에는 1회만 연임이 가능하도록 규정하는 경우가 다수임

* 전기위원회, 전력정책심의회, 국가인권위원회, 공정거래위원회 등

다. 개정효과

□ 전력시장감시위원회 위원에게 최대 6년의 임기 수행이 가능하도록 규정함으로써, 임기 내 소신심의·적극심의 유도 및 전력시장 환경변화에 대응 가능한 전문가들의 위원 위촉 추진이 가능해짐

□ 전력시장운영규칙에 설립근거를 두고 있는 다른 위원회들의 연임규정과 일관성 및 통일성을 완비함으로써, 전력시장감시위원회 운영 관련 불필요한 오해소지 제거 및 운영 투명성을 제고함

【붙임】 전력시장운영규칙 개정안 신구 조문대비표

<붙임> 전력시장운영규칙 개정(안) 신구 조문대비표

□ 신뢰도 고시 개정에 따른 규칙개정(안) - 신재생 발전기에 관한 계통운영 및 관리 규정 신설

현  행

개  정  (안)

개  정  사  유

제1.1.2조(용어의 정의) 이 규칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

<중 략>

<신 설>

<중 략>

제5.9.6조(긴급정지 통보) ① 중앙급전발전기와 발전기 1기의 설비용량이 200MW 이상인 비중앙급전발전기를 소유한 발전사업자가 발전기를 긴급정지 하여야 할 경우에는 정지이전에 전력거래소에 통보하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 불가피한 경우에는 정지 후 즉시 통보하여야 한다.

<중 략>

<신 설>

<신 설>

<신 설>

<신 설>

<신 설>

제1.1.2조(용어의 정의) 이 규칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

<중 략>

104. “신·재생에너지발전기”(이하 “신재생발전기”라 한다)란 신에너지 및 재생에너지 개발이용촉진법 제2조의 규정에 의한 신재생에너지(수력 제외)를 이용하여 전기를 생산하는 발전기를 말하며, 동일 사업자가 운영하는 2기 이상 발전기가 동일 모선에 연결된 경우에는 1기의 발전기로 본다.

<중 략>

제5.9.6조(긴급정지 통보) ① 다음 각 호에 해당하는 발전기를 긴급정지 하여야 할 경우 발전사업자는 정지이전에 전력거래소에 통보하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 불가피한 경우에는 정지 후 즉시 통보하여야 한다.

1. 중앙급전발전기

2. 1기의 설비용량이 200MW 이상인 비중앙급전발전기 또는 154kV 이상 선로에 연계된 1기의 설비용량이 20MW를 초과하는 풍력, 태양광 발전기

<중 략>

제11절 신재생발전기에 관한 계통운영(신설)

제5.11.1조(신재생발전기에 관한 계통운영 및 관리) ① 전력거래소와 송·배전사업자는 신재생발전기에 대한 출력 감시, 예측, 평가 및 제어를 통해 전력계통을 안정적으로 운영하여야 한다.

② 전력거래소와 송·배전사업자는 신재생발전기에 관한 계통운영 및 관리업무를 수행하여야 하며 세부사항은 다음 각 호를 따른다.

1. 풍력 및 태양광 발전기 : 별표32

2. 그 외 신재생발전기 : 제10.2.1조

③ 전력거래소와 송·배전사업자는 안정적인 계통운영을 위하여 별표32에 따라 제1항과 관련된 자료를 상호 공유하여야 한다.

④ 제2항 제1호의 신재생발전사업자는 출력 감시, 예측, 평가 및 제어에 필요한 발전설비 특성자료, 출력정보, 예측정보, 발전단지 기상정보 등을 별표32에 따라 전력거래소 또는 송·배전사업자에게 제공하여야 한다.

⑤ 전력거래소와 송·배전사업자는 별표32에 따라 출력제어, 접속관련 정보 등을 제2항 제1호의 신재생발전사업자에게 제공하여야 한다.

제5.11.2조(신재생발전기의 계통연계 운전) ① 신재생발전사업자는 신재생발전기의 계통연계 또는 운전 시 전력계통의 신뢰도 및 전기품질 유지에 협조하여야 한다.

② 송·배전사업자는 신재생발전기의 적정 계통연계기준을 마련·운영하여야 한다.

제5.11.3조(신재생발전기의 주파수 운전 기준) 신재생발전기의 주파수 운전기준은 별표3의 11.0에 따른다.

제5.11.4조(신재생발전기의 순시전압저하 시 유지성능) 신재생발전기는 인근계통 고장 시 순시전압저하에 대해 별표3의 18.0에서 정한 기준에 따라 연계운전이 가능해야 한다.

제5.11.5조(신재생발전기의 무효전력 출력) 신재생발전기의 무효전력제공 성능은 별표3의 20.0에 따른다.

신뢰도고시 내역 반영

(고시 제2조27호)

<제19-5차 회원사 의견수용>

‘동일 사업자가 운영하는’ 추가하여 정의 명확화

154kV이상에 연계된

대용량 풍력 및 태양광

의 긴급통지는 거래소에

자료제출

<제20-2차 실무위 결과반영>

문구수정

제11절 신설

신뢰도고시 개정내역 반영

(고시 제17조1항)

·관리대상 구분

·변동성 자원인 풍력,

태양광은 별도 정의

·그 외는 비중앙발전기

기준(제10.2.1조) 준용

신뢰도고시 개정내역 반영

(고시 제17조2항)

신뢰도고시 개정내역 반영

(고시 제17조3항)

<제20-2차 실무위 결과반영>

문구수정

신뢰도고시 개정내역 반영

(고시 제17조4항)

신뢰도고시 내역 반영

(고시 제52조)

신뢰도고시 내역 반영

(고시 제53조)

신뢰도고시 내역 반영

(고시 제55조)

신뢰도고시 내역 반영

(고시 제54조)

<신 설>

부 칙 (2020. X. X.)

제1조(시행일) 이 규칙은 공고 후 3개월이 경과한 날부터 시행한다. 단, 별표32 8.2 및 9.2의 개정규정은 이 규칙을 공고한 날부터 적용한다.

제2조(적용범위) 제5.11.1조 제2항 1호는 이 규칙 시행일 이후 신규로 체결된 송전용전기설비이용계약, 신규로 접수된 배전용전기설비 이용신청, 신규로 신청한 전력수급계약(PPA)에 각기 적용한다. 다만, 기설 설비의 경우에도 이 규칙의 시행일 이전에 조례 등에 의하여 해당 요건이 규정된 경우에는 그에 따른다.

제3조(재생에너지정보공유시스템 설치에 관한 경과조치) 별표32의 11.2에 규정된 재생에너지정보공유시스템은 2021년 12월 31일까지 설비를 보완하고 동 기간 내에 시행한다.

·유예기간 설정

·제주의 경우 재생e가

계통에 미치는 영향을 고려 유예기간 미적용

·신규분에 대해 적용

<제20-2차 회원사 의견 수용>

배전용: 접수분으로 변경

·제주 등 지자체 조례 등에 의하여 요건 기 규정된 경우

·재생에너지

정보공유시스템 구축을

위한 경과조치 설정

[별표 3] 전력계통 운영 기준

<중 략>

<신 설>

[별표 3] 전력계통 운영 기준

<중 략>

20.0	신재생발전기의 무효전력 출력

20.1	신재생발전기의 무효전력제공 성능은 정격출력(MW) 기준으로 다음 각 호와 같다.

1. 풍력발전기 : 뒤진 위상 0.95 ~ 앞선 위상 0.95

2. 조력발전기 : 뒤진 위상 0.95 ~ 앞선 위상 0.95

3.  부생가스, 매립지가스 발전기 : 뒤진 위상 0.9 ~ 앞선 위상 0.95

20.2    발전기의 무효전력 출력은 전력거래소에 등록한 발전기별 특성범위 내에서 운영할 수 있어야 한다.

신뢰도고시 내역 반영

(고시 제54조)

<제20-2차 회원사 의견 수용>

·지상→뒤진 위상

·진상→앞선 위상

[별표 13] 계통운영시스템 운영 절차

<중 략>

5.0      용어의 정의

<중 략>

5.8      신재생자료취득장치

154kV이상 송전선로에 연계된 20MW 이하 풍력 및 태양광발전기의 실시간 자료취득 및 전송과 원격 제어를 위해 발전기에 설치되는  설비

<중 략>

7.2      실시간 자료취득 및 제어설비 시설업무

7.2.1    시설 대상<번호변경 2010.6.30.>

7.2.1.1   중앙급전발전기 및 중앙급전전기저장장치, 설비용량 20MW 초과 비중앙급전발전기 및 비중앙급전전기저장장치, 송전사업자용 전기저장장치, 배전계통에 전용선로로 연결되는 규모 이상의 제주지역 발전기, 변전소 및 지역급전시스템(SCADA), 전력시장에 참여하는 설비용량 300MVA 이상의 동기발전기(복합화력발전기는 총 설비용량 500MVA이상)(계통안정화장치 운전상태 정보 자료취득에 한함), 154kV이상 송전선로에 연계된 풍력 및 태양광발전기. 단, 집합전력자원은 예외로 한다.

<중 략>

[붙임8.1]

계통운영시스템의 자료취득 기준

8.1.1	직접취득

<중 략>

8.1.1.6	육지 풍력 및 태양광 설비(신설)

Station	Status(4초)	Analog(4초)			Control
◆발전설비 ․154kV이상 송전선로연계 풍력발전기 (20MW 초과) (발전기→EMS)	․154kV 이상 CB, DS * ESS 연계형인 경우 ESS CB	MW	․송전단 Total MW ․송전단 Available MW ․Target MW(Set Point) * ESS 연계형인 경우 ESS의 송전단 Total MW		Set Point (필요시)
		MVAr	․송전단 Total MVAr * ESS 연계형인 경우 ESS의 송전단 Total MVAr
		m/s	·풍속	기상 정보*
		º(0,360)	·풍향
		ºC	·주변기온
		n/a	·운전 중인 터빈 수
		MW Limit	* ESS 연계형인 경우 ESS High/Low
		ESS SOC	* ESS 연계형인 경우 ESS 충전상태(%)
․154kV이상 송전선로연계 태양광발전기 (20MW 초과) (발전기→EMS)	․154kV 이상 CB, DS * ESS 연계형인 경우 ESS CB	MW	․송전단 Total MW ․송전단 Available MW ․Target MW (Set Point) * ESS 연계형인 경우 ESS의 송전단 Total MW		Set Point (필요시)
		MVAr	․송전단 Total MVAr * ESS 연계형인 경우 ESS의 송전단 Total MVAr
		W/m2	·일사량	기상 정보*
		ºC	·주변기온
		MW Limit	* ESS 연계형인 경우 ESS High/Low
		ESS SOC	* ESS 연계형인 경우 ESS 충전상태(%)
․ File 송수신 : SOE data (요구 시) * 기상정보 - 풍력 : 고정식 풍황계측타워 또는 원격감지계측기(소다(SODAR), 라이더(Lidar) 등) 등의 정보 기준 - 태양광 : 일사량계, 외기온도계 정보 기준 (단, 미설치된 경우 설비에 설치된 계측기 중 발전기를 대표할 수 있는 1기 선정)

Station	Status(4초)	Analog(4초)			Control
◆발전설비 ․22.9kV 이상 송전선로연계 풍력발전기 (20MW 초과) (발전기 → EMS) 및 (발전기 → 제주 EMS)	․22.9kV 송전선로 이상 CB, DS * ESS 연계형인 경우 ESS CB	MW	․송전단 Total MW ․송전단 Available MW ․Target MW (Set Point) * ESS 연계형인 경우 ESS의 송전단 Total MW		Set Point (필요시)
		MVAr	․송전단 Total MVAr * ESS 연계형인 경우 ESS의 송전단 Total MVAr
		m/s	·풍속	기상 정보*
		º(0,360)	·풍향
			·주변기온
		ºC
		n/a	·운전 중인 터빈 수
		MW Limit	* ESS 연계형인 경우 ESS High/Low
		ESS SOC	* ESS 연계형인 경우 ESS 충전상태(%)
․22.9kV 이상 송전선로연계 태양광발전기 (20MW 초과) (발전기 → EMS) 및 (발전기 → 제주 EMS)	․22.9kV 송전선로 이상 CB, DS * ESS 연계형인 경우 ESS CB	MW	․송전단 Total MW ․송전단 Available MW ․Target MW (Set Point) * ESS 연계형인 경우 ESS의 송전단 Total MW		Set Point (필요시)
		MVAr	․송전단 Total MVAr * ESS 연계형인 경우 ESS의 송전단 Total MVAr
		W/m2	·일사량	기상 정보*
		ºC	·주변기온
		MW Limit	* ESS 연계형인 경우 ESS High/Low
		ESS SOC	* ESS 연계형인 경우 ESS 충전상태(%)
․ File 송수신 : SOE data (요구 시) * 기상정보 - 풍력 : 고정식 풍황계측타워 또는 원격감지계측기(소다(SODAR), 라이더(Lidar) 등) 등의 정보 기준 - 태양광 : 일사량계, 외기온도계 정보 기준 (단, 미설치된 경우 설비에 설치된 계측기 중 발전기를 대표할 수 있는 1기 선정)

8.1.1.7	제주 풍력 및 태양광 설비(신설)

8.1.2   연계취득(지역계통운영센터 SCADA, 급전분소 SCADA 또는 기타 시스템)

Station	Status(8초)	Analog(8초)			Control
154kV 변전소 → EMS	․154kV CB ․154kV 모선연결 DS ․SC/ShR 1차측 CB(23kV) ․UFR Ry 동작 상태	MW MVAr	․154kV T/L ․154kV MTr ․22.9kV 배전선로 이하에 연계된 풍력, 태양광발전기의 154kV 변전소별 - 풍력발전기 Total MW, MVAr - 태양광발전기 Total MW, MVAr
		kV	․154kV BUS별
․70kV 또는 22.9kV 송전선로 연계 풍력 발전기 (1MW초과) 70kV 또는 22.9kV 변전소 → EMS	․70kV 또는 22.9kV 모선연결 CB, DS * ESS 연계형인 경우 ESS CB	MW	․송전단 Total MW ․송전단 Available MW ․Target MW * ESS 연계형인 경우 ESS의 송전단 Total MW		Target MW (필요시)
		MVAr	․송전단 Total MVAr * ESS 연계형인 경우 ESS의 송전단 Total MVAr
		m/s	·풍속	기상 정보*
		º(0,360)	·풍향
		ºC	·주변기온
		n/a	·운전 중인 터빈 수
		MW Limit	* ESS 연계형인 경우 ESS High/Low
		ESS SOC	* ESS 연계형인 경우 ESS 충전상태(%)
․70kV 또는 22.9kV 송전선로 연계태양광 발전기 (1MW초과) 70kV 또는 22.9kV 변전소 → EMS	․70kV 또는 22.9kV 모선연결 CB, DS * ESS 연계형인 경우 ESS CB	MW	․송전단 Total MW ․송전단 Available MW ․Target MW * ESS 연계형인 경우 ESS의 송전단 Total MW		Target MW (필요시)
		MVAr	․송전단 Total MVAr * ESS 연계형인 경우 ESS의 송전단 Total MVAr
		W/m2	·일사량	기상 정보*
		ºC	·주변기온
		MW Limit	* ESS 연계형인 경우 ESS High/Low
		ESS SOC	* ESS 연계형인 경우 ESS 충전상태(%)
․ File 송수신 : SOE data (요구시) * 기상정보 - 풍력(20MW 초과) : 고정식 풍황계측타워 또는 원격감지계측기(소다(SODAR), 라이더(Lidar) 등) 등의 정보 기준 - 풍력(1MW 초과 20MW 미만) : 설비에 설치된 계측기 중 발전기를 대표할 수 있는 1개의 정보 - 태양광 : 일사량계, 외기온도계 정보 기준 (단, 미설치된 경우 설비에 설치된 계측기 중 발전기를 대표할 수 있는 1기 선정)

8.1.2.1  주, 후비 지역계통운영센터(154kV 변전소 포함) (개정)

<중 략>

Station	Analog(1분)			Control
․154kV이상 송전선로연계 풍력발전기(20MW 이하) 신재생자료취득장치→EMS	MW	․송전단 Total MW ․송전단 Available MW ․Target MW * ESS 연계형인 경우 ESS의 송전단 Total MW		Target MW (필요시)
	MVAr	․송전단 Total MVAr * ESS 연계형인 경우 ESS의 송전단 Total MVAr
	m/s	·풍속	기상 정보*
	º(0,360)	·풍향
	ºC	·주변기온
	n/a	·운전 중인 터빈 수
	MW Limit	* ESS 연계형인 경우 ESS High/Low
	ESS SOC	* ESS 연계형인 경우 ESS 충전상태(%)
․154kV이상 송전선로연계 태양광발전기(20MW 이하) 신재생자료취득장치→EMS	MW	․송전단 Total MW ․송전단 Available MW ․Target MW * ESS 연계형인 경우 ESS의 송전단 Total MW		Target MW (필요시)
	MVAr	․송전단 Total MVAr * ESS 연계형인 경우 ESS의 송전단 Total MVAr
	W/m2	·일사량	기상 정보*
	ºC	·주변기온
	MW Limit	* ESS 연계형인 경우 ESS High/Low
	ESS SOC	* ESS 연계형인 경우 ESS 충전상태(%)
- 풍력 : 설비에 설치된 계측기 중 발전기를 대표할 수 있는 1개의 정보 - 태양광 : 일사량계, 외기온도계 정보 기준 (단, 미설치된 경우 설비에 설치된 계측기 중 발전기를 대표할 수 있는 1기 선정)

8.1.2.6  풍력 및 태양광 자료연계(신설)

·신재생자료취득장치

신설

거래소관련 신재생

실시간 자료취득 및

제어설비 시설대상 추가

·별표32의 8.1, 9.1 관련

육지 풍력 및 태양광

취득정보 및 취득주기

등 자료취득 기준 설정

·154kV 이상 연계 20MW

초과 풍력, 태양광

- 전용망으로 정보제공

- 발전기별 MW, MVAr

- 기상정보

- ESS 연계형인 경우

ESS 정보 등 제공

·목표출력(set-point)

원격제어

·별표32의 8.2, 9.2 관련

제주 풍력 및 태양광

취득정보 및 취득주기

등 자료취득 기준 설정

·22.9kV 이상 연계 20MW 초과 풍력, 태양광

- 전용망으로 정보제공

- 발전기별 MW,MVAr

- 기상정보

- ESS 연계형인 경우

ESS 정보 등 제공

·목표출력(set-point)

원격제어

·별표32의 10.4.3 관련

22.9kV 배전선로 이하

연계된 풍력, 태양광은

154kV 변전소별 전체

출력의 합으로 취득

(변전소→EMS)

·별표32의 8.1, 10.4.3 관련

70kV 및 22.9kV 연계

풍력 및 태양광

취득정보 및 취득주기

등 자료취득 기준 설정

- 공용망 또는 전용망

으로 정보제공

- 발전기별 MW,MVAr

- 기상정보

- ESS 연계형인 경우

ESS 정보 등 제공

·출력제어 상한(Target

MW)에 대한 원격제어

·별표32의 8.1 관련

공용망을 통한

풍력 및 태양광

취득정보 및 취득주기

기준 설정

·154kV 이상 연계된

20MW 이하 풍력,태양광

- 공용망으로 Data 제공

- 발전기별 MW,MVAr

- 기상정보

- ESS 연계형인 경우

ESS 정보 등 제공

·출력제어 상한(Target

MW)에 대한 원격제어

별표 신설 (안)	개 정 사 유
[별표 13] 계통운영시스템 운영 절차 <중 략> [붙임8.3] 실시간 자료취득 및 제어설비의 통신규격 <중 략> 8.3.5 신재생자료취득장치는 아래 내용을 따른다. 8.3.5.1 발전기와 신재생자료취득장치 간 데이터송수신을 위한 통신은 이더넷 방식을 지원해야 한다. 발전사업자가 발전기와 신재생자료취득장치 사이에 별도의 데이터 중계장치를 두는 경우 중계장치와 신재생자료취득장치간 통신은 이더넷 방식을 지원해야 한다. 8.3.5.2 신재생자료취득장치와 EMS 간 데이터송수신을 위한 통신규약은 인터넷 방식을 지원해야 한다. 8.3.5.3 발전사업자는 전력거래소에서 제공하는 프로그램 가이드를 참고하여 발전기와 신재생자료취득장치 간 데이터연계 기능을 개발하고, 완료 후 전력거래소와 통신시험을 수행하여야 한다.	·신재생 자료 취득장치 관련 조항 신설

별표 신설  (안)

개  정  사  유

[별표 32]

풍력 및 태양광 발전기에 관한 계통운영 및 관리 절차(신설)

1.0     목적

규칙 제5.11.1조의 규정에 의거 풍력 및 태양광 발전기에 관한 계통운영 및 관리 절차를 규정하여 전력계통의 안정적 운영을 도모하는데 그 목적이 있다.

2.0     적용범위

2.1       적용대상 : 전력거래소, 송·배전사업자, 풍력발전사업자, 태양광발전사업자

2.2      풍력 및 태양광발전사업자가 전력거래소와 송·배전사업자에게 제공하여야 하는 발전설비 특성자료 및 출력정보 등의 제출과 관리 업무에 적용한다.

2.3      전력거래소와 송·배전사업자의 풍력 및 태양광 발전기에 대한 출력 감시, 예측, 평가 및 제어 업무에 적용한다.

2.4      전력거래소와 송·배전사업자간 풍력 및 태양광 발전기에 관한 상호 자료공유 업무에 적용한다.

3.0     책임

3.1      전력거래소와 송·배전사업자는 풍력 및 태양광 발전기가 공정하고 효율적이며 안정적으로 운영될 수 있도록 차질 없이 계통운영 업무를 수행하여야 한다.

3.2      전력거래소와 송·배전사업자는 풍력 및 태양광 발전기에 관한 계통운영을 위하여 필요한 정보를 상호 공유하여야 한다.

3.3       풍력 및 태양광발전사업자는 모든 자료 및 정보의 제출 행위에 대하여 책임이 있으며, 본 별표에서 정한대로 올바른 자료 및 정보의 제출이 이루어지도록 노력하여야 한다.

3.4      풍력 및 태양광발전사업자는 전력계통의 안정적 운영을 위하여 필요한 전력거래소와 송·배전사업자의 조치에 따르도록 노력하여야 한다.

4.0     참고자료

4.1     전력계통 신뢰도 및 전기품질 유지기준

4.2     송·배전용전기설비이용규정

4.3     전력수급계약(PPA)규정

5.0     용어의 정의

본 별표에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

5.1     육지계통

육지계통이란 제주계통을 제외한 육지지역 전력계통을 말한다.

5.2     제주계통

제주계통이란 제주지역 전력계통을 말한다.

6.0     발전설비 특성자료의 제출

6.1      1MW를 초과하는 발전기를 보유한 풍력발전사업자 및 90kW를 초과하는 발전기를 보유한 태양광발전사업자는 송·배전용전기설비이용계약이나 전력수급계약(PPA) 체결 시 재생에너지정보공유시스템을 통하여 다음 각 호의 1에 해당하는 발전설비 특성자료를 제출하여야 한다.

1. 풍력발전기 : 별지 제112호 서식[풍력발전기 특성자료]

2. 태양광발전기 : 별지 제113호 서식[태양광발전기 특성자료]

6.2    풍력 및 태양광발전사업자는 6.1의 자료가 확정되지 않은 경우에는 잠정 자료를 제출할 수 있으며, 자료가 확정되는 즉시 확정된 자료를 재생에너지정보공유시스템을 통해 전력거래소 또는 송·배전사업자에게 제출하여야 한다.

6.3     70kV 및 22.9kV 송전선로에 연계되는 풍력 및 태양광발전기인 경우 송전사업자는 6.1의 자료 이외에 154kV/70kV 또는 154kV/22.9kV 2차측 변압기 정보와 송전선로 임피던스 정보, 변압기 특성자료 등을 재생에너지정보공유시스템을 통해 전력거래소에 제공하여야 한다.

7.0     기상자료 제공 요구조건

7.1      20MW 초과 풍력 발전기를 보유한 발전사업자는 고정식 풍황계측타워 또는 원격감지계측기(소다(Sodar), 라이더(Lidar) 등) 등을 통한 발전기의 기상정보를 8.1.1 및 8.2.1에 따라 전력거래소 또는 송·배전사업자에게 제공하여야 한다.

7.2     1MW 초과 20MW 이하 풍력 발전기를 보유한 발전사업자는 풍향계측기 등을 통한 발전기의 기상정보를 8.1.1 및 8.2.1에 따라 전력거래소 또는 송·배전사업자에게 제공하여야 한다.

7.3      1MW 초과 태양광 발전기를 보유한 발전사업자는 일사량계 및 외기온도계 등을 통한 발전기의 기상정보를 8.1.1 및 8.2.1에 따라 전력거래소 또는 송·배전사업자에게 제공하여야 한다.

7.4    기상자료를 제출하는 대표발전기의 지정 등 세부사항은 풍력 및 태양광 발전사업자와 전력거래소 또는 송·배전사업자가 협의하여 결정한다.

8.0     실시간 정보의 제공

8.1      육지계통

8.1.1   1MW 초과 풍력 및 태양광 발전기를 보유한 발전사업자는 [표1]의 정보제공 설비를 구비하여 발전기의 실시간 정보를 원격으로 제공하여야 한다.

[표1] 발전기의 실시간 정보 제공 주기, 방법 및 주요 제공 항목

설비용량	연계 전압	정보제공 장치	구분	제공 주기	주요 제공 항목
					풍력발전기	태양광발전기
20MW 초과	154kV 이상	원격소장치 (RTU)	전용망	4초	·MW 및 MVAr ·Available MW ·풍속, 풍향, 주변기온 ·운전 중인 터빈 수	·MW 및 MVAr ·Available MW ·일사량, 주변기온
	154kV 미만	송·배전사업자가 제시하는 기준
1MW 초과 20MW 이하	154kV 이상	신재생자료취득장치 수준 이상	공용망	1분 이내	·MW 및 MVAr ·Available MW ·풍속, 풍향, 주변기온 ·운전 중인 터빈 수	·MW 및 MVAr ·Available MW ·일사량, 주변기온
	154kV 미만	송·배전사업자가 제시하는 기준

단, 154kV에 연계된 1MW이하 발전기를 보유한 발전사업자는‘1MW 초과 20MW 이하’에 해당하는 실시간 정보를 제공하여야 한다.

8.1.1.1   154kV 이상 선로에 연계된 풍력 및 태양광 발전사업자는 8.1.1의 실시간 정보를 별표13의 붙임8.1에 따라 전력거래소에 제공한다.

8.1.1.2   154kV 미만 선로에 연계된 풍력 및 태양광 발전사업자는 8.1.1의 실시간 정보를 송·배전용전기설비이용규정에 따라 송·배전사업자에게 제공한다.

8.1.2    154kV 미만 선로에 연계된 1MW 이하 풍력 및 태양광 발전기의 실시간 정보 제공에 관한 사항은 송·배전용전기설비이용규정을 따른다.

8.2      제주계통

8.2.1   1MW 초과 풍력 및 태양광 발전기를 보유한 신재생발전사업자는 [표2]의 정보제공 설비를 구비하여 발전기의 실시간 정보를 원격으로 제공하여야 한다.

[표2] 발전기의 실시간 정보 제공 주기, 방법 및 주요 제공 항목

설비용량	연계전압	정보제공 장치	구분	제공 주기	주요 제공 항목
					풍력발전기	태양광발전기
20MW 초과	22.9kV 송전선로 이상	원격소장치 (RTU)	전용망	4초	·MW 및 MVAr ·Available MW ·풍속, 풍향, 주변기온 ·운전 중인 터빈 수	·MW 및 MVAr ·Available MW ·일사량, 주변기온
1MW 초과 20MW 이하	22.9kV 송전선로 이상	신재생 자료취득장치 수준 이상	공용망	1분 이내	·MW 및 MVAr ·Available MW ·풍속, 풍향, 주변기온 ·운전 중인 터빈 수	·MW 및 MVAr ·Available MW ·일사량, 주변기온
	22.9kV 배전선로 이하	배전사업자가 제시하는 기준

단, 22.9kV 송전선로 이상에 연계된 1MW이하 발전기를 보유한 발전사업자는‘1MW 초과 20MW 이하’에 해당하는 실시간 정보를 제공하여야 한다.

8.2.1.1    22.9kV 송전선로 이상에 연계된 풍력 및 태양광 발전사업자는 8.2.1의 실시간 정보를 별표13의 붙임8.1에 따라 전력거래소에 제공한다.

8.2.1.2    22.9kV 배전선로 이하에 연계된 풍력 및 태양광 발전사업자는 8.2.1의 실시간 정보를 송·배전용전기설비이용규정에 따라 배전사업자에게 제공한다.

8.2.2    22.9kV 배전선로 이하에 연계된 1MW 이하 풍력 및 태양광 발전기의 실시간 정보 제공에 관한 사항은 송·배전용전기설비이용규정을 따른다.

9.0       풍력 및 태양광 발전기의 제어성능 요구조건

9.1      육지계통

9.1.1      20MW 초과 풍력 및 태양광 발전기를 보유한 발전사업자는 전력거래소 및 송·배전사업자의 목표출력(set-point) 제어지시를 이행할 수 있도록 제어기능 및 통신설비를 구비하여야 한다. 여기서, ‘목표출력 제어지시’란 발전기에 대한 출력감소율(Ramp Down Rate, [MW/min]) 제어지시 또는 출력상한 제어지시를 말한다.

9.1.2      1MW 초과 20MW 이하 풍력 및 태양광 발전기를 보유한 발전사업자는 전력거래소 및 송·배전사업자의 출력상한 제어지시를 이행할 수 있도록 제어기능 및 통신설비를 구비하여야 한다.

9.1.3    154kV에 연계된 1MW 이하 풍력 및 태양광 발전기는 9.1.2의 제어성능 요구조건을 따른다.

9.1.4      154kV 미만 선로에 연계된 1MW 이하 풍력 및 태양광 발전기의 제어성능 요구조건에 관한 사항은 송·배전용전기설비이용규정을 따른다.

9.2      제주계통

9.2.1      20MW 초과 풍력 및 태양광 발전기를 보유한 발전사업자는 전력거래소의 목표출력(set-point) 제어지시를 이행할 수 있도록 제어기능 및 통신설비를 구비하여야 하며, 목표출력(set-point) 제어지시가 송출되는 경우 이에 따라야 한다. 여기서, ‘목표출력 제어지시’란 발전기에 대한 출력감소율(Ramp Down Rate, [MW/min]) 제어지시 또는 출력상한 제어지시를 말한다.

9.2.2      1MW 초과 20MW 이하 풍력 및 태양광 발전기를 보유한 발전사업자는 전력거래소 및 배전사업자의 출력상한 제어지시를 이행할 수 있도록 제어기능 및 통신설비를 구비하여야 하며, 출력제어 지시가 송출되는 경우 이에 따라야 한다.

9.2.3    22.9kV 송전선로 이상에 연계된 1MW 이하 풍력 및 태양광 발전기는 9.2.2의 제어성능 요구조건을 따른다.

9.2.4      22.9kV 배전선로 이하에 연계된 1MW 이하 풍력 및 태양광 발전기의 제어성능 요구조건에 관한 사항은 송·배전용전기설비이용규정을 따른다.

9.2.5    전력거래소는 풍력 및 태양광 발전기의 효율적 계통운영을 위해 다음 각 호를 포함한 세부운영기준을 수립하여 운영할 수 있다.

1. 출력제어 대상 순위 선정 방법

2. 출력제어량 산정 방안

3. 출력제어 절차 및 제어방식

4. 제어지시 이행여부 확인 및 절차 등

10.0   풍력 및 태양광 발전기에 관한 계통운영

10.1   전력거래소와 송·배전사업자는 풍력 및 태양광 발전기의 전력계통 수용성을 확대하고, 안정적인 전력공급 체계를 지속적으로 유지하기 위하여 상호 협력하여야 한다.

10.2   전력거래소와 송·배전사업자는 10.2 내지 10.6에 따라 풍력 및 태양광 발전기에 대한 출력 감시, 예측, 평가 및 제어 업무를 수행한다.

[표3] 풍력 및 태양광 발전기에 대한 연계지점별 계통운영 주체

구분	발전기 연계지점	취득 및 제어
육지계통	154kV 이상 선로	전력거래소
	70kV, 22.9kV 송전선로	송전사업자
	22.9kV 배전선로 이하	배전사업자
제주계통	22.9kV 송전선로 이상	전력거래소
	22.9kV 배전선로 이하	배전사업자

10.3      풍력 및 태양광 발전기의 자료 취득

10.3.1    육지계통

10.3.1.1   154kV 이상 선로에 연계된 풍력 및 태양광 발전기는 전력거래소가 자료를 취득하여 관리한다.

10.3.1.2   70kV 및 22.9kV 송전선로에 연계된 풍력 및 태양광 발전기는 송전사업자가 자료를 취득하여 관리한다.

10.3.1.3  22.9kV 배전선로 이하에 연계된 풍력 및 태양광 발전기는 배전사업자가 자료를 취득하여 관리한다.

10.3.2   제주계통

10.3.2.1    22.9kV 송전선로 이상에 연계된 풍력 및 태양광 발전기는 전력거래소가 자료를 취득하여 관리한다.

10.3.2.2    22.9kV 배전선로 이하에 연계된 풍력 및 태양광 발전기는 배전사업자가 자료를 취득하여 관리한다.

10.4      풍력 및 태양광 발전기에 대한 감시

10.4.1    전력거래소는 수급균형 유지 및 송전망의 안정운영 업무를 수행하기 위하여 풍력 및 태양광 발전기에 대한 전국단위 감시를 수행한다.

10.4.2   송·배전사업자는 전기품질 및 신뢰도 유지, 과부하 방지 및 안정적 계통운영을 위하여 풍력 및 태양광 발전기에 대한 감시를 수행한다.

10.4.3   송전사업자는 10.4.1을 지원하기 위하여 다음 각 호의 1에 따른 감시정보를 별표13의 붙임8.1에 따라 전력거래소에 제공하여야 한다.

1. 70kV 및 22.9kV 송전선로에 연계된 풍력 및 태양광 발전기인 경우 발전사업자가 8.0에 따라 제공한 발전기 단위 실시간 정보를 제공한다.

2. 22.9kV 배전선로 이하에 연계된 풍력 발전기인 경우 154kV 모선 기준 1기의 등가발전기로 유효전력 및 무효전력 정보를 제공한다.

3. 22.9kV 배전선로 이하에 연계된 태양광 발전기인 경우 154kV 모선 기준 1기의 등가발전기로 유효전력 및 무효전력 정보를 제공한다.

10.4.4   전력거래소는 10.4.2를 지원하기 위하여 154kV 이상 송전선로에 연계된 풍력 및 태양광 발전기의 8.0에 따른 실시간 정보를 송전사업자에게 제공하여야 한다.

10.5      풍력 및 태양광 발전기에 대한 예측

10.5.1    전력거래소는 수급균형 유지 및 송전망의 안정적 운영, 발전계획 수립 등의 업무를 수행하기 위하여 전국단위 풍력 및 태양광 발전기의 발전량을 예측한다.

10.5.2    송·배전사업자는 전기품질, 신뢰도 유지, 과부하 방지 및 안정적 계통운영을 위하여 풍력 및 태양광 발전기에 대한 출력예측을 수행한다.

10.5.3    전력거래소와 송·배전사업자는 발전량 예측정보를 상호 공유한다.

10.6      풍력 및 태양광 발전기에 관한 제어

10.6.1    전력거래소 및 송·배전사업자는 10.2의 제어 권한에 따라 정상 및 비상시 안정적인 계통운영을 위하여 풍력 및 태양광 발전기에 대한 출력제어 등의 제어지시를 할 수 있다.

10.6.2    전력거래소는 수급균형 및 송전망의 안정운영을 위하여 육지계통의 154kV 미만 선로에 연계된 풍력 및 태양광 발전기에 대한 출력제어가 필요한 경우 이를 송전사업자에게 지시할 수 있다.

10.6.3  전력거래소는 수급균형 및 송전망의 안정운영을 위하여 제주계통의 22.9kV 배전선로 이하에 연계된 풍력 및 태양광 발전기에 대한 출력제어가 필요한 경우 이를 배전사업자에게 지시할 수 있다.

10.6.4   전력거래소와 송·배전사업자는 풍력 및 태양광 발전기에 대한 지시내용을 11.2에 따른 재생에너지정보공유시스템을 통해 상호 공유함으로써 전력계통이 안정적으로 운영되도록 협력하여야 한다.

10.6.5    전력거래소 및 송·배전사업자는 풍력 및 태양광 발전기의 감시 및 제어를 위하여 실시간 감시 및 제어를 위한 장치의 설치가 필요하다고 판단되는 경우 풍력 및 태양광 발전기를 보유한 발전사업자와 협의하여 이를 설치할 수 있다.

11.0    정보 공유 및 제공

11.1    전력거래소와 송·배전사업자는 6.0 및 10.0의 업무를 수행함에 따라 생성 및 요구되는 풍력 및 태양광 발전기에 관한 다음 각 호의 정보를 상호 공유하여야 한다.

1. 6.0의 발전설비 특성자료

2. 전력수급계약(PPA)이 체결된 풍력 및 태양광 발전기의 월간 전국 및 지역단위 발전량 실적정보

3. 요금상계거래계약이 체결된 풍력 및 태양광 발전기 고객의 전국 및 지역단위 설비용량(kW) 정보

4. 10.5의 풍력 및 태양광 발전기에 대한 예측정보

5. 10.6의 풍력 및 태양광 발전기에 대한 1MW를 초과한 제어지시 내용

6. 기타 풍력 및 태양광 발전기의 계통운영 업무를 수행하는데 필요한 정보

11.2     전력거래소는 11.1의 정보 관리 및 공유를 위하여 재생에너지정보공유시스템을 구축하여 운영 및 유지보수 한다.

11.3    전력거래소와 송·배전사업자는 11.1의 정보를 최신의 값으로 유지하도록 노력하여야하며, 재생에너지정보공유시스템을 통하여 공유하여야 한다.

11.4    전력거래소와 송·배전사업자는 재생에너지정보공유시스템을 통하여 발전사업자에게 다음 각 호의 정보를 제공하여야 한다.

1. 사업자가 보유한 해당 발전기에 대한 발전설비 특성자료

2. 사업자가 보유한 해당 발전기에 대한 출력제어 정보

3. 사업자가 보유한 해당 발전기에 대한 접속관련 정보

4. 전국 및 지역단위 발전량 예측정보

5. 전국 및 지역단위 발전량 실적정보

11.5    송·배전사업자는 11.1에 따라 전력거래소로부터 제공받은 정보를 제5.11.1조제1항의 업무외의 다른 목적을 위하여 사용하여서는 아니된다.

11.6   전력거래소는 11.1에 따라 송·배전사업자로부터 제공받은 정보를 제5.11.1조제1항의 업무외의 다른 목적을 위하여 사용하여서는 아니된다.

변동성전원에 대한

계통운영 별표 신설

적용범위 규정

책임 규정

<제20-2차 회원사 의견 수용>

·조치에 따라야한다→

조치에 따르도록 노력

하여야한다.

·육지계통 및 제주계통

정의

·특성자료 제출요건 정의

·풍력 1MW, 태양광 90kW

초과시 자료 제출

- 100kW 미만 분할접속

이 대부분인 태양광은

데이터 확보를 위해

90kW부터 자료 제출

·DB로 관리하기 위하여

시스템화 함

·70kV 및 22.9kV 송전

계통 모델링을 위함

·20MW 초과 풍력, 1MW

초과 태양광에 대한

기상자료 제공 요건

정의

<제20-2차 실무위 결과반영>

문구 수정

·실시간 정보 제공주기,

제공방법, 제공항목 명시

·출력제어지시 등으로 유효출력과 이용가능 최대유효출력(Available MW)이 다른 경우를 고려

<제20-2차 회원사 의견 수용>

·1분→1분이내

·신재생발전사업자가

실시간정보를 제공하는

대상 명시

<제20-2차 실무위 결과반영>

문구수정

<제20-2차 실무위 결과반영>

문구수정

·제어성능 요구조건 명시

- 20MW초과: 목표출력

제어(원격제어)

- 1MW초과20MW이하:

출력제어지시(원격제어)

- EU Network Code 준용

(regulation eu 2016/631)

·용량구분 기준

- 20MW : 중앙급전발전기

용량기준을 따름

- 1MW : 시장거래 참여

기준을 따름

·육지/제주구분

- 육지: 제어성능을 갖춤

- 제주: 제어성능을 갖추

고 제어지시 이행

<31차 전력계통 전문위원회

수정의견 반영>

출력제어 문구 구체화

출력제어지시→출력상한

제어지시

<241차 전기위원회 수정

의견 반영> ‘목표출력

제어지시’ 설명보완

<제20-2차 실무위 결과반영>

·‘및 관리’ 문구 삭제

<제20-2차 실무위 결과반영> 표 수정, 간략화

·계통운영 및 관리 주체

-전력계통의운영에관한업무의범위등에관한고시에 따름

·자료취득 주체 명시

·감시 목적 및 감시

주체 명시

·실시간 정보의

상호 공유방법 정의

·예측 책임 및 목적

·제어

·정보 공유 및 제공

<제20-2차 회원사 의견 수용>

<제20-2차 실무위 결과반영>

·상계거래 실적 삭제

(사유 : 잉여전력만 가능, 실발전량 확인불가)

[별지 제112호서식]

풍력발전기 특성자료

항 목		단 위	DATA	비 고
발전기일반자료	사업자명	Text		1MW 초과시 작성
	발전기명	Text
	발전기 위치(주소)	Text
	발전기 내 설비 배치도 및 단선도	Diagram/Text
	발전기 운전시점	Date
	계통연계모선	Text
	연계모선전압	kV
	연계선로 유형(송전선로/배전선로)	유형 선택
	계약전력	kW
	정격용량	kW
	터빈 개수	대
	ESS 설치 여부	Yes/No
	유형 구분(육지풍력/해상풍력)	유형 선택
터빈특성자료	터빈 호기별 위도, 경도, 해발고도	도(°), m
	터빈 호기별 정격용량	kW
	허브 높이(지면기준)	m
	시동속도(Cut-in wind speed)	m/s
	정격속도(Rated wind speed)	m/s
	종단속도(Cut-out wind speed)	m/s
	제작사	Text
	모델명	Text
	모델 명판 정보	Text
	제작사에서 제공한 터빈 파워커브 (풍속에 따른 예상 발전량)	Chart/Text
ESS (설치시)	설비용량	kW		풍력연계형 ESS를 설치한 경우 작성
	최대/최소 방전용량	kW
	최대/최소 충전용량	kW
	PMS 출력제어 특징	Text
계통 해석 모델	전력계통 해석 프로그램에 적용된 일반모델	Data Sheet /매뉴얼		송전계통에 연계된 경우
기 타 (20MW 초과시)	기상자료취득장치 위도, 경도 및 센서 높이 (풍향계측타워 또는 원격감지계측기)	도(°), m		20MW 초과시 작성

〇 작성요령

1. 발전기명 : 제1.1.2조 104호의 ‘신·재생에너지발전기’ 용어의 정의에 따라 동일사업자가 운영하는 2기 이상의 발전기가 동일 모선에 연계된 경우 1기의 발전기로 본다. 따라서 발전기명은 동일 모선에 연계된 터빈의 집합인 발전단지 명칭으로 기재한다.

2. 계통연계모선 : 발전기가 전력계통에 연계되는 모선으로 한전 변전소 또는 개폐소를 말한다.

3. 연계모선전압 : 345kV, 154kV, 70kV, 22.9kV로 나뉜다.

4. 연계선로 유형 : 발전기 연계선로가 송전선로인지 배전선로인지 구분한다.

5. 계약전력 : 제1.1.2조의 정의에 따른 발전기 단위의 송배전용전기설비이용계약 또는 전력수급계약(PPA) 상의 계약전력을 말한다.

6. 정격용량 : 제1.1.2조의 정의에 따른 발전기 단위의 정격용량을 말한다.

7. 터빈 호기별 위도, 경도, 해발고도 : 발전기 내 터빈의 호기별 위도, 경도, 해발고도를 각기 작성한다. 작성된 자료는 발전기 내 설비 배치도와 일치하여야 한다.

8. 터빈 호기별 명판 정보는 유/무효전력 정격용량, 정격전압, Droop Setting, Dead-band 등을 포함한다.

9. 터빈 호기별 정격용량~파워커브 : 터빈 호기별 자료를 말하나, 발전기 내 터빈 특성이 동일한 경우 1기의 자료로 대체할 수 있다.

10. PMS 출력제어 특징 : 풍력과 연계된 ESS가 설치되는 경우 PMS의 적정출력 제어방식, 충/방전시간, SOC 셋팅 등 ESS 제어와 관련한 Application 설정 내용을 말한다.

11. 풍향계측타워 또는 원격감지계측기 설치위치 및 센서 높이 : 20MW 초과하는 발전기인 경우 설치된 기상자료취득장치의 위도, 경도 위치 및 센서 높이를 말한다.

12. 전력계통 해석 프로그램 모델 : 송전계통에 연계되는 발전기인 경우 전력계통 안정도 모의를 위하여 전력계통 해석 프로그램(PSS/E 등)에 적용된 일반모델 Data Sheet를 제출한다.

번호	파라미터명	값	비고
1	P
2	P+1
3	P+2
.	.
.	.
n+1	P+n

[별지 제113호서식]

태양광발전기 특성자료

항 목			단 위	DATA	비 고
발전기일반자료	사업자명		Text		90kW 초과시 작성
	발전기명		Text
	발전기 위치(주소 및 위도, 경도)		Text, 도(°)
	발전기 내 설비 배치도 및 단선도		Diagram/Text
	발전기 운전시점		Date
	계통연계모선		Text
	연계모선전압		kV
	연계선로 유형(송전선로/배전선로)		유형 선택
	계약전력		kW
	정격용량		kW
	패널(모듈) 개수		대
	인버터 개수		대
	ESS 설치 여부		Yes/No
특성자료	패널 (모듈)	정격용량	kW
		제작사	text
		모델명	text
		온도계수	℃
		변환효율	%
	인버터	정격용량	kW
		제작사	text
		모델명	text
		인버터 동작모드	text
	어레이	어레이 형식 (추적식(단축/양축),고정식/고정가변식)	유형 선택
		냉각장치 설치 여부	Yes/No
		경사각	도(°)
		방위각	도(°)
ESS (설치시)	설비용량		kW		태양광 연계형 ESS를 설치한 경우 작성
	최대/최소 방전용량		kW
	최대/최소 충전용량		kW
	PMS 출력제어 특징		Text
기 타	기상자료취득장치 위도, 경도 (일사량계 및 외기온도계)		도(°)		1MW 초과시 작성
계통 해석 모델	전력계통 해석 프로그램에 적용된 일반모델		Data Sheet /매뉴얼		송전계통에 연계된 경우

〇 작성요령

1. 발전기명 : 제1.1.2조 104호의 ‘신·재생에너지발전기’ 용어의 정의에 따라 동일사업자가 운영하는 2기 이상의 발전기가 동일 모선에 연계된 경우 1기의 발전기로 본다. 따라서 발전기명은 동일 모선에 연계된 모듈의 집합인 발전단지 명칭으로 기재한다.

2. 계통연계모선 : 발전기가 전력계통에 연계되는 모선으로 한전 변전소 또는 개폐소를 말한다.

3. 연계모선전압 : 345kV, 154kV, 70kV, 22.9kV로 나뉜다.

4. 연계선로 유형 : 발전기 연계선로가 송전선로인지 배전선로인지 구분한다.

5. 계약전력 : 제1.1.2조의 정의에 따른 발전기 단위의 송배전용전기설비이용계약 또는 전력수급계약(PPA) 상의 계약전력을 말한다.

6. 정격용량 : 제1.1.2조의 정의에 따른 발전기 단위의 정격용량을 말한다.

7. 패널(모듈) 개수 : 발전기 내 패널(모듈) 개수를 말한다.

8. 인버터 개수 : 발전기 내 인버터 개수를 말한다.

9. 패널(모듈) 특성자료 : 패널(모듈) 1기에 대한 정격용량, 제작사, 모델명, 온도계수, 변환효율을 작성한다. 발전기 내 다른 모델의 패널(모듈)이 혼합하여 구성되어 있는 경우 모델별로 자료를 작성하고 설비 배치도상 모델 위치를 기입하여 제출한다.

10. 인버터 특성자료 : 인버터 1기에 대한 정력용량, 제작사, 모델명을 작성한다. 발전기 내 다른 모델의 인버터가 혼합하여 구성되어 있는 경우 모델별로 자료를 작성하고 설비 배치도상 모델 위치를 기입하여 제출한다.

11. 어레이 경사각, 방위각 : 어레이 형식에 따라 경사각(남북방향), 방위각(동서방향) 정보를 말한다.

12. PMS 출력제어 특징 : 태양광 연계형 ESS가 설치되는 경우 PMS의 적정출력 제어방식, 충/방전시간, SOC 셋팅 등 ESS 제어와 관련한 Application 설정 내용을 말한다.

13. 기상자료취득장치 위도, 경도 : 1MW 초과하는 발전기인 경우 설치된 일사량계 및 외기온도계의 위도, 경도 정보를 말한다.

14. 전력계통 해석 프로그램 모델 : 송전계통에 연계되는 발전기인 경우 전력계통 안정도 모의를 위하여 전력계통 해석 프로그램(PSS/E 등)에 적용된 일반모델 Data Sheet를 제출한다.

번호	파라미터명	값	비고
1	P
2	P+1
3	P+2
.	.
.	.
n+1	P+n

□ 전력시장감시위원회 위원 연임 규정 개정(안)

현 행	개 정(안)	비 고
제6장 전력시장 감시 제2절 전력시장감시위원회 제6.2.2조(위원의 임기) 감시위원회 위원장 및 위원의 임기는 3년으로 하고 2회 연임할 수 있다. 다만, 당연직 위원은 해당 직위에 변동이 있는 때에는 후임자가 위원자격을 승계한다.<개정 2012.5.31.>	제6장 전력시장 감시 제2절 전력시장감시위원회 제6.2.2조(위원의 임기) 감시위원회 위원장 및 위원의 임기는 3년으로 하고 1회 연임할 수 있다. 다만, 당연직 위원은 해당 직위에 변동이 있는 때에는 후임자가 위원자격을 승계한다.<개정 2012.5.31.> 부 칙 제○조(전력시장감시위원회 위원의 임기에 관한 적용례) 제6.2.2조의 개정 규정은 이 규칙 시행 이후 위원을 위촉하는 경우부터 적용한다.	․연임 관련규정 통일성 완비 (규칙에 근거한 위원회) ․기존 위원에 대해서는 종전 규정 적용토록 경과조치