전력시장운영규칙 개정 내용

Ⅰ. 전력시장운영규칙(이하 ‘규칙’이라 함) 개정 목록

번호	안 건 명	규칙개정위원회
1	Fast DR (주파수 수요반응자원) 운영을 위한 규칙개정(안)	10월 23일(금)

Ⅱ. 개정 내용

□ Fast DR (주파수 수요반응자원) 운영을 위한 규칙개정(안)

가. 제안 취지

□ 전력계통 고장시 태양광발전 정지에 대비한 주파수안정 대책 필요

ㅇ 태양광 발전설비 최근 4년간 3배이상 증가 [5GW(’17)→16.8GW(’20)]

ㅇ 계통고장으로 주파수하락 발생시, 일부 태양광설비(약 8.4%)가 인버터 보호기능 작동으로 정지하여 주파수 추가 하락

ㅇ 예비력 최대확보, 발전제약 시행, 양수 펌핑운전 등의 가용한 운영상모든 대책에도 불구하고, 인버터 설정변경 완료시까지 주파수 위험 상존

□ 순시차단 가능한 주파수 수요반응자원(Fast DR) 조기도입 필요

ㅇ 공급설비 고장으로 인한 계통주파수 하락에 대비하여 수요측 제도개발 도입 시급

ㅇ 계통사고 시 신뢰도 기준을 유지할 수 있도록 저주파수계전기(UFR : Under Frequency Relay)에 연동한 즉시 차단가능 수요자원 발굴 필요

[신보령 1호기 고장사례 (’20.3.28(토) 13:54)]

□ 신보령#1 805MW 고장으로 계통주파수 59.8Hz 하락지점에서 일부 태양광 450MW(추정)가 인버터 보호설정으로 정지해 최저주파수 59.67Hz까지 하락

*신뢰도 유지기준 : 발전기 1기 정지시 59.7Hz 이상, 발전기 2기 또는 SPS에 의한 정지시 59.2Hz 이상

나. 주요 개정내용

1) 기본방향

□ 최소 운영기준으로 최단기간 도입 가능한 Fast DR 제도 긴급추진

ㅇ (대상) DR사업자를 통해 UFR신호로 즉시 감축 가능한 부하 발굴

ㅇ (용량) 개별부하의 감축가능 용량을 제출받아 초기 750MW까지 운영

※ 한계용량은 계통운영 상황에 따라 연차별 조정가능

ㅇ (운영기간) ’20.11월부터 긴급제도로 운영 시작, 태양광 인버터 주파수 설정 변경 종료시까지 1년 단위로 시범운영

2) 운영기준

□ 계통주파수가 59.85Hz이하로 하락시 자동으로 즉시 부하감축

ㅇ (운영시간) 주말, 공휴일 포함 365일 09~18시 감축 대기

ㅇ (감축방법) 59.85Hz 이하시 UFR 신호로 즉시 부하감축하여 10분간 지속

□ 수요관리사업자가 UFR설비, 계량기, 통신설비 등 필수설비 구축

ㅇ (UFR) DR사업자가 저주파수계전기(Under Frequency Relay)를 설치하여 주파수 하락 시 참여고객에 즉시 감축신호 전송

ㅇ (계량기) 참여고객에 형식승인계량기를 설치하여 전력량정보제공 사업자를 통해 1분 단위 계량데이터 전력거래소에 제공

3) 등록기준

□ (거래기간) 연단위 초기등록만 운영 (기존DR 초기등록 거래기간과 동일)

ㅇ 등록신청(10월), 등록완료(11월), 거래기간(12월~다음 해 11월)

※ FastDR제도의 시급성을 고려하여 ‘20년에 한해 한시적으로 초기전력거래기간을 1개월 앞당기고, 자원모집기간을 고려하여 ’21년 한시적 추가전력거래기간(9개월) 운영, 실적급은 자원의 참여거래기간별로 단가 산정

- (초기전력거래기간) ‘20년11월1일 ~ ’21년11월30일 (13개월)

- (추가전력거래기간) ‘21년3월1일 ~ ’21년11월30일 (9개월)

□ (등록방법) 참여가능한 개별부하 단위로 등록하며, 기존DR에 참여하지 않은 고객도 등록가능(RRMSE Test 없음)

4) 정산기준

□ (기본급) 시범운영 기간 동안 실적급 기반으로 기본정산금은 미지급

□ (실적급) 개별부하 감축실적을 발령횟수에 따라 2,600~1,040원/kW-10min 차등보상

- 감축실적 인정량 = Max{((발령 직전 10분간 사용량) - (발령 직후 10분간 사용량)) ,0}

☞ 단, 신뢰성DR발령 중 Fast DR 발령시, 기존DR 참여고객인 경우 FastDR 실적급만 지급 안함

ㅇ (산정근거) 연간 3회 발령 시 기본급*(5,200원/kW-year) 회수 수준

* RCP(10.65) × RCF(0.8918) × TCF(평균1) × FSF(평균1) × 참여시간(3,285) × 지속시간(1/6) = 5,200원/kW-y

ㅇ (차등내용) 기본급 단가 5,200원/kW에 회차별 50%, 30%, 20% 차등 지급

연간 발령횟수	실적급(kW-10min)	누적 실적급(kW-y)
1회	2,600원 (5,200원 x 0.5)	2,600원
2회	1,560원 (5,200원 x 0.3)	4,160원
3회 이상 시	1,040원 (5,200원 x 0.2)	5,200원~

※ (참고) 최근 5년간 59.85Hz 이하 실적은 총 10회*(09~18시 기준), 연 평균 2회

- 2016(3회), 2017(1회), 2018(1회), 2019(2회), 2020(3회) 등 총 10회

ㅇ (발령조건 외 정산금)  전력거래소 주파수 59.85Hz 초과 59.88Hz 이하에서 DR사업자 UFR 작동시 기본급 단가 10% 수준 520원/kW-10min 보상

□ (운전유지비) 참여 전력거래기간내 Fast DR 미발령시 보상

ㅇ 감축설비 유지비용 보상으로 전력거래기간 내 미발령시 기본급 단가 10% 수준인 520원/kW-y 보상 (해당 부하의 연간 최대피크 사용량 기준)

* 거래기간 내 발령조건 외 동작으로(59.85Hz초과~59.88Hz이하) 보상시 운전유지비 보상 대상에서 제외

□ (위약금) 거래제한 및 위약금 없음

5) 향후 계획

□ (10.31) Fast DR(UFR연계) 참여자원 모집 (10.20~10.31, 초기등록기간)

□ (11.1) Fast DR 운영개시

다. 개정효과

□ Fast DR 긴급추진으로 추계 저수요기간 계통사고시 주파수하락 대응

□ 향후 신재생 간헐성에 대응한 안정적 Fast DR 제도정착

【붙임】 전력시장운영규칙 개정안 신구 조문대비표

【붙임】 전력시장운영규칙 개정안 신구 조문대비표

□ Fast DR (주파수 수요반응자원) 운영을 위한 규칙개정(안)

현  행

개 정 (안)

개 정 사 유

제1장  총칙

제1절  통칙

제1.1.2조(용어의 정의) 이 규칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

72. “수요반응참여고객”이라 함은 수요반응자원을 구성하여 전력부하를 실제로 감축하는 최종 전기소비자를 말한다.

73. “전력부하감축거래량”이라 함은 수요반응자원을 구성하는 수요반응참여고객의 거래시간별 전력부하감축량을 합한 것을 말하며 자발적 수요감축에 따른 전력부하감축거래량(이하 “계획감축량”)과 실시간 전력수요 의무감축요청에 따른 전력부하감축거래(이하 “전력수요 의무감축이행량”)로 구분한다.

제12장  수요반응자원의 거래

제12장 수요반응자원의 거래 ∙

제1절  통칙

제12.1.1조(용어의 정의) 이 장에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

16. <신설>

17. <신설>

18. <신설>

19. <신설>

제12.1.4조(수요관리사업자의 의무) ①～② 생략

③ <신설>

제12.2.2조(수요반응자원의 등록) ① 제12.2.1조에 따라 전력거래자로 등록한 수요관리사업자 중 수요반응자원을 등록하고자 하는 수요관리사업자는 다음 각 호에 명시된 신청기간 종료일까지 제3항에 따른 ‘등록 신청서류’를 전력거래소에 제출하여야 한다.

1. 표준DR 또는 중소형DR

초기등록 신청기간	초기등록 완료일	초기 전력거래기간
10월20일∼ 10월31일	11월30일	12월1일∼ 다음해 11월 30일

② 수요반응자원의 등록요건은 다음 각 호와 같으며 제1항 또는 제4항의 등록 신청기간 종료일로부터 전력거래기간 종료일까지 이를 유지하여야 한다.

1∼2. 생략

3. 1개 수요반응자원의 의무감축용량은 다음 표와 같다.

구분	의무감축용량
표준DR	10㎿ 초과 ~ 500㎿ 이하
중소형DR	2㎿ 초과 ~ 50㎿ 이하
국민DR	제한없음
<신설>	<신설>

4. 1개의 수요반응자원은 10개 이상의 수요반응참여고객으로 구성되어야 한다.

③ 생략

④ 생략

⑤ 신설

제12.2.3조(수요반응참여고객의 등록) ① 제12.2.2조에 따라 등록 신청 또는 등록 완료된 수요반응자원에 수요반응참여고객을 신규 등록 또는 등록 변경(말소 포함)하고자 하는 수요관리사업자는 아래 표에 명시된 등록신청기간 종료일까지 제3항에 따른 ‘등록신청 서류’를 전력거래소에 제출하여야 한다. 다만, 이전 전력거래기간부터 동일 수요관리사업자가 연속하여 등록하는 수요반응참여고객의 경우 변동사항이 없는 서류의 제출을 생략할 수 있다.

구분	신청 기간	거래 적용일
동계	10월 20일 ∼ 10월 31일	12월 1일
춘계	2월 15일 ∼ 2월 20일	3월 1일
하계	4월 20일 ∼ 4월 30일	6월 1일
추계	8월 15일 ∼ 8월 20일	9월 1일

2. 국민DR

② 수요반응참여고객의 등록요건은 다음 각 호와 같으며 등록 신청기간 종료일로부터 전력거래기간 종료일까지 이를 유지하여야 한다.

1. 2개 이상의 수요반응자원에 중복하여 등록할 수 없다.

2. 생략

3 .「계량에 관한 법률」제14조에 따라 형식승인을 받은 전력량계가 사용되어야 하며, 전력거래소가 정하여 공고하는 요구기준(이하 “전력거래소 요구기준”이라 한다)에 따라 설치 및 사용전력량 데이터를 전송하여야 한다.

4~10. 생략

11. <신설>

③ 수요반응참여고객의 등록에 필요한 등록신청서 및 첨부서류는 다음 각 호와 같다.

3. 고객번호, 계약종별, 계약전력 등 고객정보를 확인할 수 있는 객관적 증빙자료. 다만, 개별 주택용 전기사용자의 경우 생략 가능

4~9. 생략

10. <신설>

제3절  등록시험 및 감축시험

제2관  감축시험

제12.3.2.1조(감축시험) ① 전력거래소는 제5.3.1조의 전력수요 의무감축요청 조건과 상관없이 다음 각 호에 따라 전력거래에 참여 중인 수요반응자원을 대상으로 감축시험 및 감축재시험을 시행한다.

제4절  수요반응자원의 거래

제1관  전력거래기간

제12.4.1.1조(전력거래기간) 수요관리사업자는 제12.3.1.4조에 따라 등록된 표준DR, 중소형DR 및 제12.2.2조에 따라 등록된 국민DR에 한하여 제12.2.2조의 전력거래기간 중 전력거래를 할 수 있다.

제2관  자발적 수요감축에 따른 수요반응자원의 거래

제12.4.2.1조(전력거래 요건) ①~② 현행과 동일

③ 국민DR은 가격결정발전계획에 따른 수요반응자원의 거래에만 참여할 수 있다.

제3관  실시간 전력수요 의무감축요청에 따른 수요반응자원의 거래

제12.4.3.1조(수요관리사업자에 대한 전력수요 의무감축요청) ① 수요관리사업자에 대한 전력수요 의무감축요청에는 다음 각 호의 내용을 포함하고 각 호에서 정한 기준에 따라 이행되어야 한다.

제4관  <신설>

제12.4.4.1조 <신설>

제12.4.4.2조 <신설>

제4관  수요반응자원의 공정거래 의무

제12.4.4.1조(불공정 거래행위 금지) ① 현행과 동일

제12.4.4.2조(부적절한 시장참여 행위 금지) ① 현행과 동일

제12.4.4.3조(제재 조치) ① 현행과 동일

제5절  사용전력량 데이터 관리 및 전력부하감축량 평가

제1관  사용전력량 데이터 관리

제12.5.1.1조(실시간 사용전력량 감시기기 설치) 수요관리사업자는 전력거래소의 안정적인 실시간 급전운영을 위하여 제12.2.3조 제2항 제5호에 따라 실시간 사용전력량 감시기기를 설치하고 사용전력량 데이터를 안정적으로 전송할 수 있도록 관련 시스템을 유지 관리하여야 한다.

제12.5.1.3조(정산용 사용전력량 데이터 기준) 전력거래소는 수요관리사업자의 정산을 위하여 제12.2.3조 제2항에 따라 제공받은 수요반응참여고객의 정산용 사용전력량 데이터를 기준 자료로 사용한다.

제2관  전력부하감축거래량 평가

제12.5.2.1조(고객기준부하 산정) ① 전력거래소는 다음 각 호의 기준에 따라 고객기준부하를 산정한다.

3. <신설>

제12.5.2.3조(전력부하감축량 평가) ① 전력부하감축량은 다음 각 호의 기준에 따라 평가한다. <개정 2019.11.07.>

3. <신설>

③ 감축일 감축시간대에 수요반응참여고객의 사용전력량 데이터 누락이 발생한 경우, 전력부하감축량은 다음 각 호의 기준에 따라 평가한다.

1. 표준DR 또는 중소형DR

사용전력량 데이터 누락이 발생한 수요반응참여고객의 해당 거래시간 전력부하감축량은 “0”으로 적용한다.

④ 사용전력량 데이터 누락 등으로 참고일이 모두 제외되어 별표28에 따른 고객기준부하 산정이 불가할 경우 해당 거래시간의 전력부하감축량은 “0”으로 적용한다.

제12.5.2.4조(전력부하감축거래량 평가) ① 전력부하감축거래량은 다음 각 호의 기준에 따라 평가한다.

1. 표준DR 또는 중소형DR

수요반응자원을 구성하는 수요반응참여고객별 전력부하감축량을 제12.5.2.3조에 따라 산정 후 모든 수요반응참여고객의 전력부하감축량을 합하여 산출한다. 다만, 자발적 수요감축에 따른 수요반응자원의 거래에 대한 계획감축거래량 평가 시에는 해당 거래일 입찰에 참여하는 것으로 입찰서에 명기된 수요반응참여고객에 한하여 전력부하감축량을 합하여 산출한다.

3. <신설>

②～⑤ 생략

⑥ <신설>

제6절  정산

제1관  수요관리사업자에 대한 정산

제12.6.1.1조(전력부하감축거래량 등에 대한 실적정산금 정산) ① 전력거래소는 다음 각 호의 내용을 고려하여 별표8 및 별표26에 따라 정산한다.

4. <신설>

제2관  판매사업자의 수요반응자원에 대한 정산

제12.6.2.3조 <신설>

제12.6.2.3조(의무감축용량에 대한 정산) 생략

제12.6.2.4조(위약금에 대한 정산) 생략

제3관	구역전기사업자의 수요반응자원에 대한 정산

제12.6.3.3조 <신설>

제12.6.3.3조(의무감축용량에 대한 정산) 생략

제12.6.3.4조(위약금 정산) 생략

[별표 1]

기호 및 변수의 정의

약어	기호 및 변수명	단위	내 용
<신 설>
<신 설>
<신 설>
<신 설>
<신 설>
<신 설>
<신 설>
<신 설>
<신 설>
<신 설>
<신 설>
<신 설>
<신 설>
<신 설>
<신 설>

[별표 8]

[별표 8] 정산 및 결제 절차 ∙

정산 및 결제 절차

7.0 절차

7.1.5 수요반응자원의 의무감축용량(ORC), 자발적 수요감축에 따른 계획감축량(PSR, DSR, ESR), 실시간 전력수요 의무감축요청에 따른 전력수요 의무감축이행량(DR), 국민DR 고객기준부하(CBL), 국민DR 사용전력량(ME)은 MWh를 기준으로 소수점 넷째자리에서 거래시간별로 반올림 처리한다.(kWh까지 계산)

[별표 26] [신설 2014.11.3.]

[별표 26] 수요반응자원의 정산 기준 ∙

수요반응자원의 정산 기준

[목차]

Ⅰ. 수요관리사업자에 대한 정산

3. <신설>

3. 의무감축용량에 대한 정산

4. 위약금에 대한 정산

5. SMP결정 시 제외된 수요반응자원에 대한 추가정산

Ⅱ. 판매사업자에 대한 정산

3. <신설>

3. 의무감축용량에 대한 정산

4. 위약금에 대한 정산

Ⅲ. 구역전기사업자의 전력거래에 대한 정산

3. <신설>

3. 의무감축용량에 대한 정산

4. 위약금에 대한 정산

Ⅰ. 수요관리사업자에 대한 정산

3. <신설>

3. 의무감축용량에 대한 정산

4. 위약금에 대한 정산

5. SMP결정 시 제외된 수요반응자원에 대한 추가정산

Ⅱ. 판매사업자에 대한 정산

3. <신설>

3. 의무감축용량에 대한 정산

4. 위약금에 대한 정산

Ⅲ. 구역전기사업자에 대한 정산

3. <신설>

3. 의무감축용량에 대한 정산

4. 위약금에 대한 정산

[별표 28] [신설 2014.11.3.]

[별표 28] 고객기준부하 산정 기준 ∙

고객기준부하 산정 기준

1.5   <신설>

3.0    고객기준부하 산정을 위한 세부기준

3.2    실시간 전력수요 의무감축요청에 의한 전력부하감축량 산정 시 전력거래소의 실시간 전력수요 의무감축요청 및 자발적 수요감축에 따른 감축일은 최대참고일에 포함하지 아니한다. <개정 2015.3.17., 2019.12.31>

3.4.7  <신설>

[별지 제101호서식] [신설 2014.11.3.] <개정 2016.12.30., 201910.00.>

수요반응자원 등록신청서
수요반응자원명
수요관리사업자명
지 역 구 분	□ 수도권 □ 비수도권 □ 해당없음
수요반응자원 종류	□ 표준DR □ 중소형DR □ 국민DR
의무감축용량 (kW)
전력시장운영규칙 제12.2.2조 제1항의 규정에 따라 수요반응자원의 등록을 위와 같이 신청합니다. 년 월 일 신청인(대표자) (인) 한국전력거래소 이사장 귀하

[별지 제102호서식] [신설 2014.11.3.] <개정 2018.11.1., 201910.00.>

□ 신규 □ 변경 □ 해지	수요반응자원참여고객 등록신청서
수요반응참여고객명
수요관리사업자명
수요반응자원명
주소(전기요금기준)
전기요금 종별
계열사 구분		자체			동일 계열사				외부
전력부하감축량 산정방식 (표준DR 또는 중소형DR만 해당)		고객기준부하			옵션
					비정상근무일				SAA
					○(필수)
계량기 번호				고객번호
자가용발전기로 수요감축시		병렬운전조작합의서 체결여부	상용			비상용
			감축용량 (kW)			감축용량 (kW)	운전방식
							독립운전			계통연계
							CTTS( ) ATS( ) 기타( )			CTTS( ) 기타( )
* CTTS(Closed Transition Transfer Switch) : 무정전절체스위치 * ATS(Automatic Transfer Switch) : 자동절체스위치 전력시장운영규칙 제12.2.3조 제1항의 규정에 따라 수요반응참여고객의 등록을 위와 같이 신청합니다. 년 월 일 신청인(대표자) (인) 한국전력거래소 이사장 귀하

[별지 제103호서식] [신설 2014.11.3.]

1. 수요반응자원의 전력거래 정산금 내역
11 전력부하감축거래량 111 가격결정발전계획에 따른 감축거래량 112 기준수요 초과에 따른 감축거래량 113 미세먼지 저감을 위한 감축거래량 114 전력수요 의무감축요청에 따른 감축거래량	kWh kWh kWh kWh kWh
12 실적정산금 121 가격결정발전계획 계획감축량 정산금 과세분 비과세분 122 기준수요 초과에 따른 감축량 정산금 과세분 비과세분 123 미세먼지 저감을 위한 감축량 정산금 과세분 비과세분 124 전력수요 의무감축이행량정산금 과세분 비과세분 125 가격결정발전계획 감축량추가정산금 과세분 비과세분	원원원원원원원원원원

[별지 제104호서식] [신설 2014.11.3.]

1. 청구금액	원(VAT 포함)
	금액	VAT	합계
2 실적정산금 21 가격결정발전계획 계획감축량 정산금 과세분 비과세분 22 기준수요 초과에 따른 감축량 정산금 과세분 비과세분 23 미세먼지 저감을 위한 감축량 정산금 과세분 비과세분 24 전력수요 의무감축이행량정산금 과세분 비과세분 25 가격결정발전계획 감축량추가정산금 과세분 비과세분

[별지 제105호서식] [신설 2014.11.3.] <개정 2016.12.30.>

1. 청구금액	원(VAT 포함)
	금액	VAT	합계
2 실적정산금 21 가격결정발전계획 계획감축량 정산금 과세분 비과세분 22 기준수요 초과에 따른 감축량 정산금 과세분 비과세분 23 미세먼지 저감을 위한 감축량 정산금 과세분 비과세분 24 전력수요 의무감축이행량정산금 과세분 비과세분 25 가격결정발전계획 감축량추가정산금 과세분 비과세분

제1장  총칙

제1장 총칙 ∙

제1절  통칙

제1.1.2조(용어의 정의) 이 규칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

72. “수요반응참여고객”이라 함은 수요반응자원을 구성하여 전력부하를 실제로 감축하는 최종 전기소비자 또는 전기소비자의 개별 부하를 말한다.

73. “전력부하감축거래량”이라 함은 수요반응자원을 구성하는 수요반응참여고객의 거래시간별 전력부하감축량을 합한 것을 말하며 자발적 수요감축에 따른 전력부하감축거래량(이하 “계획감축량”), 실시간 전력수요 의무감축요청에 따른 전력부하감축거래량(이하 “전력수요 의무감축이행량”), 주파수 하락에 따른 전력부하감축거래량(이하 “주파수연계 감축량”)으로 구분한다.

제12장  수요반응자원의 거래

제12장 수요반응자원의 거래 ∙

제1절  통칙

제12.1.1조(용어의 정의) 이 장에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

16. “주파수연계 수요감축”이라 함은 저주파수계전기(UFR, 81U) 신호를 통해 전력부하를 감축하는 수요감축을 말한다.

17. “주파수 수요반응자원(이하 ‘주파수DR’이라 한다)”이라 함은 주파수연계 수요감축이 가능한 부하를 수요반응참여고객으로 하는 수요반응자원을 말한다.

18. “주파수 하락에 따른 수요반응자원의 거래”라 함은 계통주파수 측정값이 전력거래소가 별도로 정하는 기준주파수(이하 ‘기준주파수’라 한다) 이하로 하락 시 주파수연계 수요감축을 통해 참여하는 거래를 말한다.

19. “감축예상용량”이라 함은 주파수 수요반응자원별 등록신청 직전 1개월 09시~18시 사이의 1시간 단위 평균 사용전력량(kW)을 말한다.

제12.1.4조(수요관리사업자의 의무) ①～② 현행과 동일

③ 수요관리사업자는 주파수 하락에 따른 수요반응자원의 거래에 참여하는 수요반응자원의 주파수연계 수요감축이 자동으로 이행될 수 있도록 관련 설비를 설치하고 유지관리하여야 한다.

제12.2.2조(수요반응자원의 등록) ① 제12.2.1조에 따라 전력거래자로 등록한 수요관리사업자 중 수요반응자원을 등록하고자 하는 수요관리사업자는 다음 각 호에 명시된 신청기간 종료일까지 제3항에 따른 ‘등록 신청서류’를 전력거래소에 제출하여야 한다.

1. 표준DR, 중소형DR, 주파수DR

초기등록 신청기간	초기등록 완료일	초기 전력거래기간
10월20일∼ 10월31일	11월30일	12월1일∼ 다음해 11월 30일

② 수요반응자원의 등록요건은 다음 각 호와 같으며 제1항 또는 제4항의 등록 신청기간 종료일로부터 전력거래기간 종료일까지 이를 유지하여야 한다.

1∼2. 현행과 동일

3. 1개 수요반응자원의 의무감축용량은 다음 표와 같다.

구분	의무감축용량
표준DR	10㎿ 초과 ~ 500㎿ 이하
중소형DR	2㎿ 초과 ~ 50㎿ 이하
국민DR	제한없음
주파수DR	1MW 이상 (감축예상용량)

4. 표준DR, 중소형DR, 국민DR은 10개 이상, 주파수DR은 1개 이상의 수요반응참여고객으로 구성되어야 한다.

③ 현행과 동일

④ 현행과 동일

⑤ 전력거래소는 “주파수 하락에 따른 수요반응자원의 거래”의 필요용량을 등록신청기간 전 별도로 공지하고, 주파수 수요반응자원 감축예상용량의 합이 필요용량을 초과하지 않도록 관리한다.

제12.2.3조(수요반응참여고객의 등록) ① 제12.2.2조에 따라 등록 신청 또는 등록 완료된 수요반응자원에 수요반응참여고객을 신규 등록 또는 등록 변경(말소 포함)하고자 하는 수요관리사업자는 다음 각 호의 수요반응참여고객을 등록하고자 하는 수요반응자원별 명시된 등록신청기간 종료일까지 제3항에 따른 ‘등록신청 서류’를 전력거래소에 제출하여야 한다. 다만, 이전 전력거래기간부터 동일 수요관리사업자가 연속하여 등록하는 수요반응참여고객의 경우 변동사항이 없는 서류의 제출을 생략할 수 있다.

1. 표준DR, 중소형DR, 국민DR

구분	신청 기간	거래 적용일
동계	10월 20일 ∼ 10월 31일	12월 1일
춘계	2월 15일 ∼ 2월 20일	3월 1일
하계	4월 20일 ∼ 4월 30일	6월 1일
추계	8월 15일 ∼ 8월 20일	9월 1일

2. 주파수DR

구분	신청 기간	거래 적용일
동계	10월 20일 ∼ 10월 31일	12월 1일

② 수요반응참여고객의 등록요건은 다음 각 호와 같으며 등록 신청기간 종료일로부터 전력거래기간 종료일까지 이를 유지하여야 한다.

1. 1개의 수요반응참여고객에 대하여 1개의 수요반응자원에 등록을 원칙으로 한다. 단, 주파수DR에 등록하는 수요반응참여고객은 주파수DR 외 타 수요반응자원에 등록되어 있는 수요반응참여고객도 등록 가능

2. 현행과 동일

3 .「계량에 관한 법률」제14조에 따라 형식승인을 받은 전력량계가 사용되어야 하며, 전력거래소가 정하여 공고하는 요구기준(이하 “전력거래소 요구기준”이라 한다)에 따라 설치 및 사용전력량 데이터를 전송하여야 한다. 다만, 주파수 수요반응자원에 등록하는 수요반응참여고객의 전력량계는 주파수연계 수요감축에 참여하는 부하의 사용전력량만 계량될 수 있도록 설치하여야 한다.

4~10. 현행과 동일

11. 주파수DR 수요반응참여고객의 경우 주파수연계 수요감축이 가능하여야 한다.

③ 수요반응참여고객의 등록에 필요한 등록신청서 및 첨부서류는 다음 각 호와 같다.

3. 고객번호, 계약종별, 계약전력 등 고객정보를 확인할 수 있는 객관적 증빙자료. 다만, 국민DR 수요반응참여고객 중 집합건물의 개별 세대인 전기사용자와 주파수DR 수요반응참여고객 중 전기사용자의 개별부하일 경우 생략 가능

4~9. 현행과 동일

10. 제2항 제11호에 대한 증빙자료

제3절  등록시험 및 감축시험

제2관  감축시험

제12.3.2.1조(감축시험) ① 전력거래소는 제5.3.1조의 전력수요 의무감축요청 조건과 상관없이 다음 각 호에 따라 전력거래에 참여 중인 수요반응자원을 대상으로 감축시험 및 감축재시험을 시행한다. 단, 주파수DR은 시행하지 아니한다.

제4절  수요반응자원의 거래

제1관  전력거래기간

제12.4.1.1조(전력거래기간) 수요관리사업자는 제12.3.1.4조에 따라 등록된 표준DR, 중소형DR 및 제12.2.2조에 따라 등록된 국민DR, 주파수DR에 한하여 제12.2.2조의 전력거래기간 중 전력거래를 할 수 있다.

제2관  자발적 수요감축에 따른 수요반응자원의 거래

제12.4.2.1조(전력거래 요건) ①~② 현행과 동일

③ 국민DR은 가격결정발전계획에 따른 수요반응자원의 거래에만 참여할 수 있으며, 주파수DR은 자발적 수요감축에 따른 수요반응자원의 거래에 참여할 수 없다.

제3관  실시간 전력수요 의무감축요청에 따른 수요반응자원의 거래

제12.4.3.1조(수요관리사업자에 대한 전력수요 의무감축요청) ① 수요관리사업자에 대한 전력수요 의무감축요청에는 수요반응자원별 다음 각 호의 내용을 포함하고 각 호에서 정한 기준에 따라 이행되어야 한다. 단, 주파수DR은 전력수요 의무감축요청 대상에서 제외한다.

제4관  주파수 하락에 따른 수요반응자원의 거래

제12.4.4.1조(참여요건) 주파수 하락에 따른 수요반응자원의 거래에 참여하는 수요반응자원은 다음 각 호의 요건을 충족하여야 한다.

1. “관공서의 공휴일에 관한 규정”에서 규정한 공휴일, 토요일을 모두 포함한 매일 9시에서 18시 사이에 대해서 전력거래를 할 수 있다.

2. 계통주파수 측정값(소수점 셋째자리에서 올림한다.)이 기준주파수 이하로 하락 시 저주파수계전기 신호를 통해 10초 이내에 주파수연계 수요감축이 가능하여야 한다.

3. 기준주파수는 59.85Hz로 적용하되 전력계통 운영상황에 따라 변경될 수 있으며, 기준주파수가 변경될 경우 전력거래소는 즉시 수요관리사업자에게 공지하여야 한다.

4. 주파수연계 수요감축은 10분 동안 유지되어야 한다.

제12.4.4.2조(정산기준자료 제출) 수요관리사업자는 주파수 하락에 따른 주파수연계 감축량 정산을 위해 다음 각 호의 정산기준자료를 감축일로부터 5일(실근무일 기준) 이내에 전력거래소에 제출하여야 한다.

1. 감축발생시점의 수요관리사업자의 저주파수계전기 동작 주파수 및 동작시간

제5관  수요반응자원의 공정거래 의무

제12.4.5.1조(불공정 거래행위 금지) ① 현행과 동일

제12.4.5.2조(부적절한 시장참여 행위 금지) ① 현행과 동일

제12.4.5.3조(제재 조치) ① 현행과 동일

제5절  사용전력량 데이터 관리 및 전력부하감축량 평가

제1관  사용전력량 데이터 관리

제12.5.1.1조(실시간 사용전력량 감시기기 설치) 수요관리사업자는 전력거래소의 안정적인 실시간 급전운영을 위하여 제12.2.3조 제2항 제5호 및 제6호에 따라 실시간 사용전력량 감시기기를 설치하고 실시간 사용전력량 데이터를 안정적으로 전송할 수 있도록 관련 시스템을 유지 관리하여야 한다.

제12.5.1.3조(정산용 사용전력량 데이터 기준) 전력거래소는 수요관리사업자의 정산을 위하여 제12.2.3조 제2항 제4호에 따라 제공받은 수요반응참여고객의 사용전력량 데이터를 정산 기준 자료로 사용한다.

제2관  전력부하감축거래량 평가

제12.5.2.1조(고객기준부하 산정) ① 전력거래소는 다음 각 호의 기준에 따라 고객기준부하를 산정한다.

3. 주파수DR

전력거래기간 시작 전 전력거래소가 지정하는 고객기준부하 산정방식에 따라 수요반응참여고객별 산정한다.

제12.5.2.3조(전력부하감축량 평가) ① 전력부하감축량은 다음 각 호의 기준에 따라 평가한다. <개정 2019.11.07.>

3. 주파수DR

제12.5.2.1조에 따라 산정된 거래시간별 수요반응참여고객 단위 고객기준부하에서 주파수연계 수요감축 시작 이후 10분 동안의 사용전력량으로 계산한 예상 사용전력량을 차감하여 산출한다.

③ 감축일 감축시간대에 수요반응참여고객의 사용전력량 데이터 누락이 발생한 경우, 전력부하감축량은 다음 각 호의 기준에 따라 평가한다.

1. 표준DR, 중소형DR, 주파수DR

사용전력량 데이터 누락이 발생한 수요반응참여고객의 해당 거래시간 전력부하감축량은 “0”으로 적용한다.

④ 사용전력량 데이터 누락 등으로 참고일 또는 참고시간이 모두 제외되어 별표28에 따른 고객기준부하 산정이 불가할 경우 해당 거래시간의 전력부하감축량은 “0”으로 적용한다.

제12.5.2.4조(전력부하감축거래량 평가) ① 전력부하감축거래량은 다음 각 호의 기준에 따라 평가한다.

1. 표준DR 또는 중소형DR

수요반응자원을 구성하는 수요반응참여고객별 전력부하감축량을 제12.5.2.3조에 따라 산정 후 모든 수요반응참여고객의 전력부하감축량을 합하여 산출한다. 다만, 자발적 수요감축에 따른 수요반응자원의 거래에 대한 계획감축량 평가 시에는 해당 거래일 입찰에 참여하는 것으로 입찰서에 명기된 수요반응참여고객에 한하여 전력부하감축량을 합하여 산출한다.

3. 주파수DR

수요반응자원을 구성하는 수요반응참여고객별 전력부하감축량을 제12.5.2.3조에 따라 산정 후 모든 수요반응참여고객의 전력부하감축량을 합하여 산출한다. 단, 동시간대에 주파수DR 수요반응참여고객이 포함된 표준DR 또는 중소형DR이 실시간 전력수요 의무감축요청에 따른 수요반응자원의 거래에 참여한 경우 해당 수요반응참여고객의 전력부하감축량은 제외한다.

②～⑤ 현행과 동일

⑥ 자발적 수요감축에 따른 수요반응자원의 거래에 대한 계획감축량 평가 시에는 해당 거래일 입찰에 참여하는 것으로 입찰서에 명기된 수요반응참여고객에 한하여 전력부하감축량을 합하여 산출한다.

제6절  정산

제1관  수요관리사업자에 대한 정산

제12.6.1.1조(전력부하감축거래량 등에 대한 실적정산금 정산) ① 전력거래소는 다음 각 호의 내용을 고려하여 별표8 및 별표26에 따라 정산한다.

4. 주파수 하락에 따른 주파수연계 감축량

제2관  판매사업자의 수요반응자원에 대한 정산

제12.6.2.3조(주파수 하락에 따른 주파수연계 감축량에 대한 정산) 판매사업자에게 적용할 시간대별 주파수 하락에 따른 주파수연계 감축량에 대한 정산금액은 별표26의 정산기준에 따라 계산한 전체 수요관리사업자의 시간대별 주파수 하락에 따른 주파수연계 감축량에 대한 정산금액을 전체 발전기의 시간대별 거래량에서 모든 직접구매자의 시간대별 거래량을 차감한 양에 대해 판매사업자가 구매한 거래시간별 거래량(수요반응자원의 시간대별 전력부하감축거래량은 제외한다.) 비율에 따라 배분한 값으로 한다.

제12.6.2.4조(의무감축용량에 대한 정산) 현행과 동일

제12.6.2.5조(위약금에 대한 정산) 현행과 동일

제3관	구역전기사업자의 수요반응자원에 대한 정산

제12.6.3.3조(주파수 하락에 따른 주파수연계 감축량에 대한 정산) 구역전기사업자에게 적용할 시간대별 주파수 하락에 따른 주파수연계 감축량에 대한 정산금액은 별표26의 정산기준에 따라 계산한 전체 수요관리사업자의 주파수 하락에 따른 시간대별 주파수연계 감축량에 대한 정산금액을 전체 발전기의 시간대별 거래량에서 모든 직접구매자의 시간대별 거래량을 차감한 양에 대해 구역전기사업자가 구매한 거래시간별 거래량(수요반응자원의 시간대별 전력부하감축거래량은 제외한다.) 비율에 따라 배분한 값으로 한다.

제12.6.3.4조(의무감축용량에 대한 정산) 현행과 동일

제12.6.3.5조(위약금 정산) 현행과 동일

<부 칙＞

제1조(시행일) 이 규칙은 2020년 11월 1일부터 시행한다.

제2조(거래기간) 주파수 하락에 따른 수요반응자원의 거래에 한해 한시적으로 2020년 11월 1일부터 2021년 11월 30일까지 13개월간 초기 전력거래기간을 운영하고, 2021년 3월 1일부터 2021년 11월 30일까지 9개월간 추가 전력거래기간을 운영한다.

제3조(주파수DR 등록) 제12.2.2조 제4항에도 불구하고 2021년에 한해 신규 주파수 수요반응자원을 확보한 자는 아래와 같이 추가 등록신청을 할 수 있다.

추가 등록 신청 기간	추가 등록 완료일	추가 전력거래기간
2월15일∼2월20일	2월28일	3월1일∼11월30일

제4조(주파수DR 수요반응참여고객 등록) 제12.2.3조 제1항 제2호에도 불구하고 2021년 춘계 기간에 한해 아래와 같이 주파수DR 수요반응참여고객을 등록할 수 있다.

구분	신청 기간	거래 적용일
춘계	2월15일∼2월20일	3월1일

제5조(사용전력량 데이터 전송) 제12.2.3조 제2항 제3호에도 불구하고 주파수DR 수요반응참여고객에 한해 한시적으로 2021년 11월 30일까지 전력량계 사용전력량 데이터를 별도의 방법으로 전송할 수 있다.

[별표 1]

기호 및 변수의 정의

약어	기호 및 변수명	단위	내 용
BTSi	정산 기준시간 (Base Time of Settlement)	Hr	정산 기준시간 단위
DRPFi,,c,t	실시간 전력수요 의무감축요청에 따른 거래 참여 지수 (Dispatched Reduction Participatioin Flag)	-	실시간 전력수요 의무감축요청에 따른 수요반응자원의 거래 참여여부 지수
FDRBP	주파수DR 기본정산금 단가 (Frequency-linked Demand Response Basic Price)	원/kW	주파수DR의 기본정산금 단가
FDRT	주파수연계 감축시간대 (Frequency-linked Demand Reduction Time)	-	주파수DR의 감축시간대
FHCFi,t	주파수DR 시간대별 용량 단가 (Frequency-linked DR Hourly Capacity Fee)	원/kW-h	주파수DR의 시간대별 용량 단가
FLFi	계통주파수 수준별 계수 (Frequency Level Factor)	-	계통주파수 수준별 계수
FMCi,t	주파수연계 설비 운전유지비용 (Frequency-linked DR Maintenance Cost)	원	수요반응자원의 주파수연계 설비 운전유지비용
FRi,t	주파수연계 감축량 (Frequency-linked Reduction)	MW-h	수요반응자원의 거래시간별 주파수연계 감축량
FRPi,t	주파수연계 감축량에 대한 거래시간별 정산금 (Frequency-linked Reduction Payment)	원	수요반응자원의 거래시간별 주파수연계 감축량에 대한 정산금
FRTRi	최소 감축유지시간 비율 (Frequency-linked Reduction Time Ratio)	-	1시간 기준 대비 주파수 하락에 따른 수요반응자원의 거래 최소 감축유지시간 비율
IRRTi,t	감축시간 포함 비율 (Inclusion Ratio of Reduction Time)	-	주파수DR의 거래시간별 감축시간 포함비율
LTFi,t	마지막 거래시간 지수 (Last Time Factor of trading period)	-	주파수DR의 전력거래기간 마지막 거래시간 지수
MCFi,,c,t	주파수연계 설비 운전유지비용 보상계수 (Maintenance cost Compensation Factor)	-	주파수연계 설비 운전유지비용 보상계수
VTFt	유효 전력거래시간 계수 (Valid Time Factor)	-	유효 전력거래시간 계수
WFFRi	발령횟수 가중치 (Weighting Factor of Frequency-linked Reduction number)	-	주파수 하락에 따른 수요반응자원의 거래 발령횟수에 따른 가중치

[별표 8]

[별표 8] 정산 및 결제 절차 ∙

정산 및 결제 절차

7.0 절차

7.1.5 수요반응자원의 의무감축용량(ORC), 자발적 수요감축에 따른 계획감축량(PSR, DSR, ESR), 실시간 전력수요 의무감축요청에 따른 전력수요 의무감축이행량(DR), 주파수 하락에 따른 주파수연계 감축량(FR), 국민DR 고객기준부하(CBL), 국민DR 사용전력량(ME)은 MWh를 기준으로 소수점 넷째자리에서 거래시간별로 반올림 처리한다.(kWh까지 계산)

[별표 26] [신설 2014.11.3.]

수요반응자원의 정산 기준

[목차]

Ⅰ. 수요관리사업자에 대한 정산

3. 주파수 하락에 따른 주파수연계 감축량에 대한 정산

가. 주파수연계 감축량에 대한 정산

나. 주파수연계 설비 운전유지비용에 대한 정산

4. 의무감축용량에 대한 정산

5. 위약금에 대한 정산

6. SMP결정 시 제외된 수요반응자원에 대한 추가정산

Ⅱ. 판매사업자에 대한 정산

3. 주파수 하락에 따른 주파수연계 감축량에 대한 정산

4. 의무감축용량에 대한 정산

5. 위약금에 대한 정산

Ⅲ. 구역전기사업자의 전력거래에 대한 정산

3. 주파수 하락에 따른 주파수연계 감축량에 대한 정산

4. 의무감축용량에 대한 정산

5. 위약금에 대한 정산

Ⅰ. 수요관리사업자에 대한 정산

3. 주파수 하락에 따른 주파수연계 감축량에 대한 정산

가. 주파수연계 감축량에 대한 정산

주파수연계 감축량은 주파수 수요반응자원별 유효 전력거래시간에 대해 연간 기본정산금을 정산 기준시간 단위로 나눈 실적급 단가에 발령횟수별 가중치와 주파수 수준별 계수를 곱한 값으로 정산한다.

FRPi,t = Max(FRi,t, 0) × (FDRBPy / BTSi) × WFFRi × FLFi × VTFt × 1,000

FRi,t = [eqn: sum _{c IN i} ^{}](FCLRi,c,t × DRPFi,c,t) ÷ 1,000

FCLRi,c,t = (FCBLi,c,t – FMEi,c,t) × FRTRi × IRRTi,t

FDRBPy =  [eqn: sum _{m} ^{전력거래기간} FDRBP _{m} `]

FDRBPm =  [eqn: sum _{t} ^{FDRT} FHCF _{i,t}]

FHCFi,t = RCPi × RCFi × TCFt × FSFi

여기서,

FRPi,t	: 수요반응자원의 거래시간별 주파수연계 감축량에 대한 정산금액(원)

FRi,t : 수요반응자원의 거래시간대별 주파수연계 감축량(MW-h)

FDRBPy : 주파수DR의 전력거래기간 총 기본정산금 단가(원/kW)

BTSi : 정산 기준시간 단위(1hr)

WFFRi : 발령횟수에 따른 가중치(첫 번째 0.5, 두 번째 0.3, 세 번째 이상 0.2). 단, 계통주파수 측정값이 기준주파수를 초과하였으나 주파수연계 수요감축이 이루어진 경우는 발령횟수에서 제외하며 1로 적용한다.

FLFi : 계통주파수 수준별 계수 (계통주파수 ≤ 기준주파수 일 경우 1.0, 기준주파수 < 계통주파수 ≤ 기준주파수 + 0.03Hz 일 경우 0.1, 기준주파수 + 0.03Hz < 계통주파수 일 경우 0)

VTFt : 유효 전력거래시간 계수 (주파수DR 전력거래 가능시간은 1, 아니면 0)

FCLRi,c,t : 주파수 하락에 따른 주파수DR 수요반응참여고객의 거래시간별 전력부하감축량(kW-h)

DRPFi,c,t :  거래시간별 주파수DR의 수요반응참여고객이 다른 수요반응자원에 포함되어 실시간 전력수요 의무감축요청에 따른 수요반응자원의 거래 참여여부(참여 시 0, 미참여 시 1)

FCBLi,c,t : 주파수 하락에 따른 주파수DR의 주파수연계 감축량을 산출하기 위해 별표28의 규정에 따라 산출한 수요반응참여고객의 거래시간별 예상 고객기준부하. 감축시작 직전 10분 사용전력량에 6을 곱하여 산정(kW-h)

FMEi,c,t : 주파수DR을 구성하는 수요반응참여고객의 거래시간별 예상 사용전력량. 감축시작 직후 10분 사용전력량에 6을 곱하여 산정(kW-h)

FRTRi : 1시간 기준 대비 주파수DR의 최소 감축유지시간 비율

IRRTi,t : 주파수DR의 거래시간별 감축시간 포함비율

FDRBPm : 주파수DR의 거래월별 기본정산금 단가(원/kW)

FDRT : 주파수DR의 거래월별 감축시간대(09~18시)

FHCFi,t : 주파수DR의 시간대별 용량 단가. 단, 각 적용 계수는 거래월 기준 확정된 값을 활용하되 확정된 값이 없을 경우 직전년도 값을 사용하며 시간대별 TCF 및 FSF는 1을 적용

수요반응자원의 거래일 주파수연계에 따른 주파수연계 감축량 정산금(FRPi)은 다음과 같다.

[eqn: rm FRP _{i} = sum _{t} ^{} FRP _{i,t}]

나. 주파수연계 설비 운전유지비용에 대한 정산

수요반응자원의 전력거래기간 주파수연계 감축량 정산금 합계가 0일 경우, 주파수DR 수요반응참여고객별 전력거래기간 최대 사용전력량을 더한 값에 대해 주파수DR 유효 전력거래시간에 대한 연간 기본정산금을 정산 기준시간 단위로 나눈 실적급 단가에 운전유지비용 보상계수를 곱하여 전력거래기간 마지막 거래일 마지막 거래시간대에 정산한다.

[eqn: sum _{t} ^{전력거래기간} FRP _{i,t} `=`0`이면,]

FMCi,t = [eqn: sum _{c IN i} ^{} MME _{i,c,t}] × (FDRBPy / BTSi) × FRTRi × MCFi × LTFi,t × 1,000

여기서,

FRPi,t	: 주파수 하락에 따른 수요반응자원의 거래시간별 주파수연계 감축량에 대한 정산금액(원)

FMCi,t : 수요반응자원의 주파수연계 설비 운전유지비용(원)

MMEi,c,t : 수요반응참여고객의 전력거래기간 거래시간별 최대 사용전력량(MWh)

FDRBPy : 주파수DR의 전력거래기간 총 기본정산금 단가(원/kW)

BTSi : 정산 기준시간 단위(1hr)

FRTRi : 1시간 기준 대비 주파수DR의 최소 감축유지시간 비율

MCFi : 주파수연계 설비 운전유지비용 보상계수 (0.1 적용)

LTFi,t : 주파수DR의 전력거래기간 마지막 거래시간 지수 (마지막 거래일 마지막 거래시간일 경우 1, 아니면 0)

4. 의무감축용량에 대한 정산

5. 위약금에 대한 정산

6. SMP결정 시 제외된 수요반응자원에 대한 추가정산

Ⅱ. 판매사업자에 대한 정산

3. 주파수 하락에 따른 주파수연계 감축량에 대한 정산

판매사업자가 부담해야 할 거래시간별 주파수 하락에 따른 주파수연계 감축량에 대한 정산금은 해당 거래시간에 발생한 전체 주파수 하락에 따른 주파수연계 감축량에 대한 정산금 총액에서 전체 발전기의 거래시간별 거래량에서 모든 직접구매자의 거래시간별 거래량을 차감한 양에서 판매사업자가 구매한 거래시간별 거래량(수요반응자원의 시간대별 전력부하감축거래량은 제외한다) 비율을 곱한 금액으로 한다.

[eqn: rm FRSS _{t} = sum _{i} ^{} (FRP _{i,t} +FMC _{i,t} ) TIMES {PES _{t}} over {(TET _{t} - sum _{k} ^{} PEC _{k,t} )}]

여기서,

[eqn: rm PES _{t} =`TET _{t} - sum _{k} ^{} PEC _{k,t} - sum _{d} ^{} PEL _{d,t}]

FRSSt(Frequency-linked Reduction Settlement for Sales Company) : 판매사업자의 거래시간에 대한 주파수 하락에 따른 주파수연계 감축량에 대한 정산금(원)

FRPi,t	: 수요반응자원의 거래시간별 주파수연계 감축량에 대한 정산금액(원)

FMCi,t : 수요반응자원의 주파수연계 설비 운전유지비용(원)

PESt(Purchased Energy by Sales Company) : 판매사업자의 거래시간에 대한 구매 전력량

TETt(Total Energy Traded) : 발전기 전체의 거래시간에 대한 총 전력거래량

PECk,t(Purchased Energy by a Consumer): 직접구매자의 거래시간에 대한 유효구매전력량

PELd,t(Purchased Energy by a Local sales company): 구역전기사업자의 거래시간에 대한 유효구매전력량

판매사업자의 거래일에 대한 주파수 하락에 따른 주파수연계 감축량 정산금은 다음과 같다.

FRSSd = [eqn: sum _{t} ^{} FRSS _{t}]

4. 의무감축용량에 대한 정산

5. 위약금에 대한 정산

Ⅲ. 구역전기사업자에 대한 정산

3. 주파수 하락에 따른 주파수연계 감축량에 대한 정산

구역전기사업자가 부담해야 할 거래시간별 주파수 하락에 따른 주파수연계 감축량에 대한 정산금은 해당 거래시간에 발생한 전체 주파수 하락에 따른 주파수연계 감축량에 대한 정산금 총액에서 전체 발전기의 거래시간별 거래량에서 모든 직접구매자의 거래시간별 거래량을 차감한 양에서 구역전기사업자가 구매한 거래시간별 거래량(수요반응자원의 시간대별 전력부하감축거래량은 제외한다) 비율을 곱한 금액으로 한다.

[eqn: rm FRSLS _{t} = sum _{i} ^{} (FRP _{i,t} +FMC _{i,t} ) TIMES {PEL _{t}} over {(TET _{t} - sum _{k} ^{} PEC _{k,t} )}]

여기서,

[eqn: rm PES _{t} =`TET _{t} - sum _{k} ^{} PEC _{k,t} - sum _{d} ^{} PEL _{d,t}]

FRSLSt(Frequency-linked Reduction Settlement for Local Sales Company) : 구역전기업자의 거래시간에 대한 주파수 하락에 따른 주파수연계 감축량에 대한 정산금(원)

FRPi,t	: 수요반응자원의 거래시간별 주파수연계 감축량에 대한 정산금액(원)

FMCi,t : 수요반응자원의 주파수연계 설비 운전유지비용(원)

PELd,t(Purchased Energy by a Local sales company): 구역전기사업자의 거래시간에 대한 유효구매전력량

TETt(Total Energy Traded) : 발전기 전체의 거래시간에 대한 총 전력거래량

PECk,t(Purchased Energy by a Consumer): 직접구매자의 거래시간에 대한 유효구매전력량

구역전기사업자의 거래일에 대한 주파수 하락에 따른 주파수연계 감축량 정산금은 다음과 같다.

FRSLSd = [eqn: sum _{t} ^{} FRSLS _{t}]

4. 의무감축용량에 대한 정산

5. 위약금에 대한 정산

[별표 28] [신설 2014.11.3.]

고객기준부하 산정 기준

1.5     Past(10min)은 감축시작시간으로부터 최근 10분(참고시간)의 1분 단위 사용전력량을 합한 후 6을 곱하여 해당 거래시간의 예상 고객기준부하로 산정하는 방식으로, 주파수DR 수요반응참여고객의 고객기준부하 산정 시 적용한다.

3.0    고객기준부하 산정을 위한 세부기준

3.2    실시간 전력수요 의무감축요청에 의한 전력부하감축량 산정 시 전력거래소의 실시간 전력수요 의무감축요청(등록시험 및 감축시험 포함) 및 자발적 수요감축에 따른 감축일은 최대참고일에 포함하지 아니한다. <개정 2015.3.17., 2019.12.31.>

3.4.7  주파수DR 수요반응참여고객의 고객기준부하 산정을 위한 참고시간(1분 단위)의 사용전력량 데이터 누락이 발생한 시간은 참고시간에서 제외한다.

[별지 제101호서식] [신설 2014.11.3.] <개정 2016.12.30., 201910.00.>

수요반응자원 등록신청서
수요반응자원명
수요관리사업자명
지 역 구 분	□ 수도권 □ 비수도권 □ 해당없음
수요반응자원 종류	□ 표준DR □ 중소형DR □ 국민DR □ 주파수DR
표준/중소형DR 의무감축용량 (kW)		주파수DR 감축예상용량 (kW)
전력시장운영규칙 제12.2.2조 제1항의 규정에 따라 수요반응자원의 등록을 위와 같이 신청합니다. 년 월 일 신청인(대표자) (인) 한국전력거래소 이사장 귀하

[별지 제102호서식] [신설 2014.11.3.] <개정 2018.11.1., 201910.00.>

□ 신규 □ 변경 □ 해지	수요반응자원참여고객 등록신청서
수요반응참여고객명
수요관리사업자명
수요반응자원명
주소(전기요금기준)
전기요금 계약종별 (주파수DR 제외)
계열사 구분		자체			동일 계열사				외부
전력부하감축량 산정방식 (표준DR 또는 중소형DR일 경우)		고객기준부하			옵션
					비정상근무일				SAA
					○(필수)
고객번호				전기사용자 고객번호 (참여고객이 개별부하일 경우)
계량기번호
자가용발전기로 수요감축시		병렬운전조작합의서 체결여부	상용			비상용
			감축용량 (kW)			감축용량 (kW)	운전방식
							독립운전			계통연계
							CTTS( ) ATS( ) 기타( )			CTTS( ) 기타( )
* CTTS(Closed Transition Transfer Switch) : 무정전절체스위치 * ATS(Automatic Transfer Switch) : 자동절체스위치 전력시장운영규칙 제12.2.3조 제1항의 규정에 따라 수요반응참여고객의 등록을 위와 같이 신청합니다. 년 월 일 신청인(대표자) (인) 한국전력거래소 이사장 귀하

[별지 제103호서식] [신설 2014.11.3.]

1. 수요반응자원의 전력거래 정산금 내역
11 전력부하감축거래량 111 가격결정발전계획에 따른 감축거래량 112 기준수요 초과에 따른 감축거래량 113 미세먼지 저감을 위한 감축거래량 114 전력수요 의무감축요청에 따른 감축거래량 115 주파수 하락에 따른 감축거래량	kWh kWh kWh kWh kWh kWh
12 실적정산금 121 가격결정발전계획 계획감축량 정산금 과세분 비과세분 122 기준수요 초과에 따른 감축량 정산금 과세분 비과세분 123 미세먼지 저감을 위한 감축량 정산금 과세분 비과세분 124 전력수요 의무감축이행량정산금 과세분 비과세분 125 주파수연계 감축량 정산금 과세분 비과세분 126 주파수연계 설비 운전유지비용 정산금 과세분 비과세분 127 가격결정발전계획 감축량추가정산금 과세분 비과세분	원원원원원원원원원원원원원원

[별지 제104호서식] [신설 2014.11.3.]

1. 청구금액	원(VAT 포함)
	금액	VAT	합계
2 실적정산금 21 가격결정발전계획 계획감축량 정산금 과세분 비과세분 22 기준수요 초과에 따른 감축량 정산금 과세분 비과세분 23 미세먼지 저감을 위한 감축량 정산금 과세분 비과세분 24 전력수요 의무감축이행량 정산금 과세분 비과세분 25 주파수연계 감축량 정산금 과세분 비과세분 26 주파수연계 설비 운전유지비용 정산금 과세분 비과세분 27 가격결정발전계획 감축량추가정산금 과세분 비과세분

[별지 제105호서식] [신설 2014.11.3.] <개정 2016.12.30.>

1. 청구금액	원(VAT 포함)
	금액	VAT	합계
2 실적정산금 21 가격결정발전계획 계획감축량 정산금 과세분 비과세분 22 기준수요 초과에 따른 감축량 정산금 과세분 비과세분 23 미세먼지 저감을 위한 감축량 정산금 과세분 비과세분 24 전력수요 의무감축이행량 정산금 과세분 비과세분 25 주파수연계 감축량 정산금 과세분 비과세분 26 주파수연계 설비 운전유지비용 정산금 과세분 비과세분 27 가격결정발전계획 감축량추가정산금 과세분 비과세분

FastDR 도입관련 참여고객 정의 추가

FastDR 정산을 위한 주파수연계 감축량 정의 추가

감축방법 정의

FastDR 자원명 정의

FastDR 거래명 정의

감축예상용량 정의

FastDR 이행을 위한 수요관리사업자 의무조항 추가

FastDR 자원 등록기준 추가

FastDR 감축예상용량 최소기준 정의

FastDR 자원 등록요건 정의

감축예상용량을 한도로 용량등록 허용 명시

FastDR 참여고객 등록신청 기간 구분명시

FastDR 참여고객 등록요건 정의

FastDR 계량기 설치위치 명시

FastDR 참여고객 등록서류 정의

FastDR 참여고객 증빙자료 제출의무

FastDR 감축시험 제외

FastDR 전력거래기간 명시

FastDR의 자발적 수요감축 참여 제한

FastDR의 실시간 전력수요 의무감축요청 참여 제외

FastDR 거래 정의

4관 추가에 따른 관 번호 변경

문구 명확화

문구 명확화

FastDR 고객기준부하 산정방법 정의

FastDR 감축량 평가방법 정의

FastDR 감축시간 데이터 누락시 처리방법 명시

FastDR 참고시간 데이터 누락시 처리방법 명시

문구 일부 제6항으로 신설이동

FastDR 감축거래량 평가방법 정의

- 제1항 제1호에서 문구 이동

수요관리사업자의 FastDR 정산금 내용 추가

판매사업자의 FastDR 정산금 내용 추가

호 번호 변경

호 번호 변경

구역전기사업자의 FastDR 정산금 내용 추가

호 번호 변경

호 번호 변경

FastDR 감축량 반올림 처리방법 정의

FastDR 정산항목 추가

FastDR 정산항목 추가

FastDR 정산항목 추가

FastDR 정산금 산정식 추가