본 보고서는 계통운영시스템을 통해 취득된 현장데이터를 기반으로 집계된 계통운영  참고자료이므로, 공식적인 통계 수치는 “전력통계 속보(한전발간)”을 이용하시기 바랍니다.

전력계통 운영실적 집계(‘16년 9월)

2016. 10

수급계획팀 대리 홍승완 (☎8615)

		목 차

Ⅰ. 전력수급 및 수요실적 집계	1

1. 전력수급 현황	1

2. 최대 전력수요	6

3. 평균 전력수요	7

Ⅱ. 설비용량 및 예방정비 실적 집계	8

1. 설비용량 현황	8

2. 발전기 계획예방정비	9

Ⅲ. 전기품질 유지 현황	10

1. 계통주파수	10

2. 계통전압	15

[붙  임] 발전기 예방정비 실적	18

Ⅰ. 전력수급 및 전력수요 실적 집계

1. 전력수급 현황

<최근 5년간 9월 최대전력 발생일 수급 현황>

가. 전국

최대전력 발생일 기준

[단위 : 만㎾, %, %p]

구 분	’15. 9. 1 (화, 15시)	’16. 9. 5 (월, 17시)	전년 대비
			증 감	증감율
설비용량	9,682.8	10,102.5	419.7	4.3
공급능력[a]	8,510.2	8,510.9	0.7	0.0
최대전력[b]	7,299.1	7,529.9	230.8	3.2
공급예비력[a-b]	1,211.1	981.0	-230.1	-
(예비율)	(16.6)	(13.0)	(-3.6)
운영예비력	979.2	891.3	-87.9	-
(예비율)	(13.4)	(11.8)	(-1.6)

□ 공급능력은 전년과 유사한(0.7만㎾ 증가) 8,510.9만㎾ 확보

○ 설비용량 증가 : 419.7만㎾(당진#9, 하남열병합, 명품오산열병합 등)

○ 전년 동월 대비 공급능력 변동 요인

- 증가 : 고리#3, 한빛#5, 신고리#1, 한빛#4, 당진#9 등

- 감소 : 신고리#2, 한빛#2, 영흥#3, 고리#2 등

□ 공급예비력은 230.1만㎾ 감소한 981.0만㎾ 기록

<최근 5년간 9월 최대전력 발생일 수도권 수급 현황>

나. 수도권

전국 최대전력 발생일 기준

[단위 : 만㎾]

구 분		’15. 9. 1 (화, 15시)	’16. 9. 5 (월, 17시)	전년대비 증감
최대전력[b]		2,742.9	2,764.5	21.6
(점유율)		(37.6)	(36.7)	-0.9%p
공급능력[a]	발전력 발전력은 비중앙급전발전기 제외	2,381.5	2,403.3	21.8
	융통전력	1,130.0	1,150.0	20.0
	계	3,511.5	3,553.3	41.8
공급예비력[a-b]		768.6	788.8	20.2
(예비율)		(28.0%)	(28.5%)	0.5%p

□ 최대전력은 전년대비 21.6만㎾ 증가한 2,764.5만㎾를 시현했으며,

공급능력은 41.8만㎾ 증가한 3,553.3만㎾ 확보

○ 전년 동월 대비 공급능력 변동 요인

- 증가 : 하남열병합(‘15.10.31), 명품오산열병합(‘16.2.28) 상업운전 시작 등

- 감소 : 신인천#1,2CC 정비, 서울화력#4 폐지 등

□ 공급예비력은 20.2만㎾ 증가한 788.8만㎾ 기록

다. 제주권(제주지역 최대전력 발생일 기준)

[단위 : 만㎾]

구 분		'15. 9. 2 (수, 15시)	’16. 9. 5 (월, 16시)	전년대비 증감
공급능력[a]	발전능력	62.04	58.51	-3.53
	연계선	35.00	40.00	5.00
	계	97.04	98.51	1.47
최대전력[b]		63.47	70.01	6.54
평균전력		55.00	60.05	5.05
공급예비력[a-b]		33.57	28.50	-5.07
(예비율)		(52.9)	(40.7)	-12.2%p

□ 최대전력은 전년대비 6.54만㎾ 증가한 70.01만㎾를 기록(전년대비 기온증가)

□ 공급능력은 전년과 유사한 98.51만㎾(1.47만㎾ 증가)

라. 예비력 확보 실적

공급, 운영예비력은 주말 및 법정 공휴일을 제외한 평일 기준

□ 최저 공급예비력 : 9.5(월), 981.0만㎾(13.0%)

□ 평균 공급예비력은 1,441.6만㎾로 전년 대비 55.0만㎾ 감소

<공급예비력 추이>	<공급예비력 분포>

□ 최저 운영예비력 : 9.9(금), 865.0만㎾(11.9%)

실시간 계통운영 관제를 위한 가용 예비력 확보량 실적임. 전력계통 신뢰도 및 전기품질 유지기준(산업부 고시, 제2015-112호) 제2조 및 전력시장운영규칙 제1.1.2조에 규정된 운영예비력(보조서비스 시장에서 정산) 확보 하한 기준은 별도임

□ 평균 운영예비력은 1,132.2만㎾로 전년 대비 75.4만㎾ 감소

※ 평균 운영예비력 : ‘16년 9월 : 1,132.2만㎾, ‘15년 9월 : 1,207.6만㎾

<운영예비력 추이>	<운영예비력 분포>

마. 기상 및 최대전력수요

□ 9월 전국 평균기온은 21.6℃로 평년(20.5℃)보다 1.1℃ 높았음

지난 30년간(1980~2010) 기후의 평균값

- 고기압의 영향, 남풍유입, 낮 동안의 일사 영향

□ 전국 강수량은 201.7㎜로 평년(162.8㎜)과 비슷하였음

바. 월간 부하율 추이

구 분		월별 부하율 월별 부하율 = (월 평균전력/월 최대전력)×100
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
부하율 (%)	’15	83.9	78.8	80.8	86.2	81.1	82.3	78.4	78.8	77.1	85.4	79.6	90.0
	’16	80.5	78.9	80.7	86.2	82.2	80.8	77.6	76.9	76.5	-	-	-

2. 최대 전력수요

<최대전력 발생일 부하패턴 및 전국평균기온 비교>

[단위 : 만㎾, ℃]

가. 최대전력 발생일 수급실적

최대 전력수요 및 평균전력 실적은 발전단의 발전력 총합으로 산정하며, 평균전력의 ( )는 양수동력 포함한 수요실적임.

일 시	요일	최대전력 [만㎾]	최저전력 [만㎾]	평균전력 [만㎾]	부하율 [%]	전국 평균 최저/최고기온 [℃]
’15.9.1 15H	화	7,299.1	5,085.6	6,322.2 (6,399.0)	86.6	22.0 ~ 29.5 (22.6 ~ 30.7) 서울 최저/최고기온
’16.9.5 17H	월	7,529.9	4,694.5	6,363.9 (6,451.0)	84.5	23.1 ~ 30.2 (23.0 ~ 31.1)

□ 2016년 9월 5일(월) 17시에 전년 동월 대비 230.8만㎾(3.2%) 증가한

7,529.9만㎾ 기록

□ 최근 5년 최대전력 증가율 평균은 1.6%였으나 9월초까지 지속된 무더위로 최대전력 증가율 3.2% 기록

3. 평균 전력수요

<전년 대비 월별 최대전력 및 평균전력>

최대 전력수요 및 평균전력 실적은 발전단의 발전력 총합으로 산정 (단, 평균전력은 양수동력을 제외한 순수한 수요실적)

[단위 : 만㎾, %]

가. 전년 대비 최대 및 평균전력

[단위 : 만㎾, %]

구 분	'15년	'16년
	9월	7월	8월	9월
최대전력 (증가율)	7,299.1 (5.2)	8,111.0 (5.8)	8,518.3 (10.7)	7,529.9 (3.2)
발생일시	9.1(화) 15시	7.26(화) 15시	8.12(금) 17시	9.5(월) 17시
월 평균전력 (증가율)	5,627.8 (3.7)	6,292.0 (4.7)	6,547.2 (8.0)	5,760.0 (2.3)

□ 월 평균전력은 5,760.0만㎾로 전년 동월 5,627.8만㎾ 대비 132.2만㎾, 2.3% 증가

나. 연도별 9월 최대 및 평균전력

[단위 : 만㎾, %]

구 분	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	평균증가율 ('11 ~'16년)
최대전력	7,106.1	6,769.3	6,768.9	6,940.6	7,299.1	7,529.9
(증가율)	3.2	-4.7	0.0	2.5	5.2	3.2	1.6
월 평균전력	5,310.0	5,354.4	5,334.4	5,429.3	5,627.8	5,760.0
(증가율)	4.7	0.8	-0.4	1.8	3.7	2.3	2.2

Ⅱ. 설비용량 및 계획예방정비 집계

1. 설비용량 현황

<원별 및 회사별 설비 현황>

[’16. 9. 30 기준]                                                      [단위 :만㎾, %]

구 분		대수	설비용량	비율
원자력		24	2,171.57	21.3
석 탄		72	2,882.64	28.3
국내탄		6	112.50	1.1
유 류		232	414.05	4.1
LNG		219	3,260.21	32.0
양 수		16	470.00	4.6
신재생	수력	41	158.18	1.6
	기타	21,578	732.64	7.2
합 계		22,188	10,201.79	100.0

회 사 별		대수	설비용량	비율
한전자회사	수력원자력	81	2,703.89	26.5
	남동발전	81	1,032.57	10.1
	동서발전	56	1,099.96	10.8
	서부발전	63	967.45	9.5
	남부발전	79	916.19	9.0
	중부발전	66	833.71	8.2
소 계		426	7,553.77	74.0
한전자회사 이외	포스코에너지	33	372.52	26.0
	씨지앤	15	187.09
	동두천드림파워	9	171.87
	GS EPS	11	151.85
	지역난방공사	26	149.24
	포천복합	8	145.18
	수자원공사	148	135.07
	SK E&S	10	99.50
	GS 파워	14	90.58
	평택에너지서비스	5	77.29
	에스파워	4	75.12
	한전	215	19.56
	기타	21,264	973.15
소 계		21,762	2,648.02	26.0
합 계		22,188	10,201.79	100.0

급전방식	대 수	설비용량	비율
중앙 급전 발전기	380	9,295.93	91.1
비중앙 급전 발전기	21,808	905.86	8.9
합 계	22,188	10,201.79	100

2. 발전기 계획예방정비

가. 발전원별 정비량 추이

□ 일평균 계획 예방정비량은 943.0만㎾로 전년 동월 대비 9.9만㎾ 감소, 전월 대비 629.8만㎾ 증가

□ 전력수요가 낮아지는 가을 경부하 기간으로 계획예방정비량 증가

<연간 일평균 예방정비량>

[단위 : 만㎾]

나. 전년, 전월 대비 일평균 예방정비 실적

[단위 : 만㎾]

원 별	'15년	'16년		증 감
	9월	8월	9월	전년 대비	전월 대비
원 자 력	426.7	278.4	300.0	-126.7	21.6
석 탄	302.1	8.5	401.8	99.7	393.3
가스(복합)	180.9	0.0	150.1	-30.8	150.1
유 류	0.0	0.0	1.5	1.5	1.5
기 타	43.2	26.4	89.6	46.4	63.2
합 계	952.9	313.2	943.0	-9.9	629.8

<발전원별 일평균 예방정비량>

Ⅲ. 전기품질 유지 현황

1. 계통 주파수

<산정방법>

2초 주기의 60Hz 정격주파수 데이터를 수집하여, 1일 총 43,200개의 데이터

중에 오차 범위를 벗어나는 값들의 개수를 제외한 후 비율을 구함.

가. 유지율 실적

□ 누계 실적은 99.99%로 연간 목표를 달성

[단위 : %, %p]

구 간 별		9월 실적	2016년
			누계 실적	연간 목표	증 감
육지	60±0.1㎐	100.0	99.99	99.99	0
	60±0.2㎐	100.0	100.0	-	-
제주	60±0.1㎐	99.99	99.99	99.99	0

□ 계통주파수 60Hz 이하/초과 유지율 : 50.79/49.21%

나. 월간 유지율 종합

[단위 : %]

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
목표	99.99	99.99	100.0	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99	100.0	100.0
실적	99.99	99.98	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.98	100.0	-	-	-
누계	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99	-	-	-

다. 주파수 유지율 분포

□ 계통주파수 60Hz 이하/초과 유지율 : 50.79%/49.21%

구분	59.80 이하	59.80 ∼59.85	59.85 ∼59.90	59.90 ∼59.95	59.95 ∼60.00	60.00 ∼60.05	60.05 ∼60.10	60.10 ∼60.15	60.15 ∼60.20	60.20 이상
횟수	0	0	9	2,162	677,994	654,686	4,137	212	0	0
점유율	0.00	0.00	0.00	0.16	50.63	48.89	0.31	0.02	0.00	0.00

라. 주파수 변동실적

구 분	시 간	실 적
최고주파수[Hz]	12(월) 24시	60.11
최저주파수[Hz]	7(수) 15시	59.91
최저유지율[%]	12(월) 24시	99.89

□ 주요 변동실적

○ 최고주파수

- 12일 월요일 11:52 순간적인 수요 감소의 영향으로 최고주파수 기록

일시	정지발전기	수요변화[만㎾]	주파수변화[Hz]
12(월) 11:52	-	5,722.5 → 5,714.1	60.06 → 60.11

○ 최저주파수

- 7일 수요일 14:45 시운전 중인 태안#9 Trip의 영향으로 최저주파수 기록

일시	정지발전기	발전력변화[만㎾]	주파수변화[Hz]
7(수) 14:45	태안#9	7,423.3 → 7,394.4	59.97 → 59.91

○ 최저유지율

- 12일 월요일 순간적인 수요 증감의 영향으로 23:00~24:00 시간대

최저유지율 99.89% 기록 (월 평균 : 100.0%)

마. 제철부하 변동 현황

□ 제철부하 변동실적

구 분	제철부하(만㎾)	변화량(만㎾/h)	비 고
최대	447.6	131.7(26일 24시)	시간대별 평균값
최소	152.4	14.2 (16일 11시)
평균	314.2	49.7

□ 제철부하 변화 횟수

[단위 : 회]

변화량

용량별 대표발전기

50만㎾ 급 :	보령화력 1호기	60만㎾ 급 :	삼천포화력1호기	70만㎾ 급 :	월성원자력 2호기
80만㎾ 급 :	영흥화력 1호기	90만㎾ 급 :	일산복합	100만㎾ 급 :	신월성원자력 1호기

50만㎾이상

60만㎾이상

70만㎾이상

80만㎾이상

90만㎾이상

100만㎾이상

횟  수

294

145

66

27

19

10

바. 월간 유지율 통계

□ 월간 시간대별 주파수 유지율

○ 전 시간대 유지율 100% 기록

<월간 시간대별 누적 주파수 유지율>

□ 구간대별 주파수 분포도

[단위 : Hz]

구간대	60±0.05	60±0.10	60±0.15	60±0.20
유 지 율	99.74%	100.0%	100.0%	100.0%

사. Time error

단위 : [초]

구 분	Time error 변동량	Time error 누적	비 고
최고	7.31	1.24	1시간 단위, 하루 24개 자료 분석
최저	-1.79	-1.03
월평균	0.950198241	-0.001624594

○ Time Error 최고 발생일시 : 9.10(토) 07:00

○ Time Error 최저 발생일시 : 9.22(목) 11:00

2. 계통전압

<산정방법>

345kV 변전소의 345kV, 154kV 모선의 2초 단위 1시간 평균 전압 데이터를 취득하여 오차 범위에 벗어나는 값들의 개수를 제외한 후 비율을 구함.

가. 전압 유지율 종합

[단위 : %, %p]

전 압	9월 실적	누계 실적	연간목표 대비		비 고
			목 표	증 감
154㎸	100.00	100.00	99.99	+0.01
345㎸	99.96	99.99	99.97	+0.02

나. 전압 유지율 실적

□ 월별 전압 유지율

[단위 : %]

월	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154kV	100.0	99.99	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
345kV	100.0	99.95	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.96

□ 전년대비 전압 유지율

[단위 : %, %p]

구 분	154kV			345kV
	‘15. 9	‘16. 9	증감	‘15. 9	‘16. 9	증감
전압유지율	100.00	100.00	-	100.00	99.96	-0.04

다. 분석결과

□ 추석 경부하 기간 345kV 변전소 9개소에서 전압유지기준을 초과하여

유지율 99.96% 기록

□ 154kV 변전소에서는 초과개소 없이 전압유지율 100.00% 기록

라. 분석내용

□ 154㎸ 전압 운전 실적

○ 주요 변전소별 전압 분포

	유지기준	최고전압	최저전압	평균전압	전압유지율
중부하시	160±4㎸	163kV	156kV	159.2kV	100.00%
부하변동시	157±4㎸	161kV	155kV	158.3kV	100.00%
경부하시	156±4㎸	160kV	154kV	158.0kV	100.00%

○ 수도권 전압 실적

- 전압은 모두 기준 이내로 운전되어 전압유지율 100%를 기록함

- 중부하시 최고전압은 신포천S/S에서 163kV(평일 12시), 최저전압은 서안성S/S에서 156kV(평일 16시)으로 운영됨

- 부하변동시 최고전압은 양주S/S에서 161kV(평일 01시), 최저전압은 서안성S/S에서 155kV(평일 07시)으로 운영됨

- 경부하시 최고전압은 성동S/S에서 160kV(평일 03시), 최저전압은 신경서S/S에서 154kV(평일 06시)으로 운영됨

○ 비수도권 전압 실적

	유지기준	최고전압	최저전압	평균전압	전압유지율
중부하시	160±4㎸	164kV	156kV	159.5kV	100.00%
부하변동시	157±4㎸	161kV	156kV	158.2kV	100.00%
경부하시	156±4㎸	160kV	154kV	158.1kV	100.00%

- 전압은 모두 기준 이내로 운전되어 전압유지율 100%를 기록함

- 중부하시 최고전압은 동울산S/S에서 164kV(평일 20시), 최저전압은 신제천S/S에서 156kV(평일 23시)으로 운영됨

- 부하변동시 최고전압은 신대연S/S에서 161kV(평일 01시), 최저전압은 서부산S/S에서 156kV(평일 01시)으로 운영됨

- 경부하시 최고전압은 신영주S/S에서 160kV(평일 04시), 최저전압은 세종S/S에서 154kV(평일 05시)으로 운영됨

□ 345㎸ 전압 운전 실적

○ 전압 분포

유지기준	최고전압	최저전압	평균전압
353㎸(336~360㎸)	363kV	337kV	352.4kV

○ 주요 변전소별 전압 분포

- 최고전압은 추석 경부하 기간 군산S/S에서 363kV, 최저전압은 일요일 새벽 울산TP에서 발전기가 정지함에 따라 337kV으로 운영됨

[붙임]

2016년 9월 발전기 예방정비 실적

발전기명	용량 (만kW)	정비실적			비고
		시작일	종료일	일수
고리원자력#2	65.0	16/8/3	16/10/14	73	진행중
신고리원자력#2	100.0	16/7/29	16/10/12	76	진행중
한빛원자력#2	95.0	16/5/5	16/11/5	185	진행중
한울원자력#4	100.0	16/9/19	16/12/18	91	진행중
당진화력#3	50.0	16/9/1	16/10/28	58	진행중
당진화력#6	50.0	16/9/24	16/9/30	7	종료
당진화력#9	93.0	16/9/11	16/9/18	8	종료
보령화력#8	50.0	16/9/24	16/11/9	47	진행중
삼천포화력#2	56.0	16/9/20	16/11/28	70	진행중
삼천포화력#5	50.0	16/9/3	16/10/24	52	진행중
여수화력#2	32.9	16/9/23	16/10/14	22	진행중
영흥화력#3	87.0	16/8/31	16/9/10	11	종료
영흥화력#6	87.0	16/9/13	16/9/17	5	종료
태안화력#2	50.0	16/9/3	16/10/20	48	진행중
태안화력#3	50.0	16/9/24	16/10/1	8	종료
태안화력#7	50.0	16/8/30	16/10/13	45	진행중
하동화력#5	50.0	16/9/22	16/9/29	8	종료
하동화력#6	50.0	16/9/3	16/10/22	50	진행중
하동화력#8	50.0	16/9/17	16/9/21	5	종료
호남화력#1	25.0	16/8/29	16/9/9	12	종료
동해화력#1	20.0	16/9/24	16/10/14	21	진행중
서천화력#1	20.0	16/9/17	16/10/14	28	진행중
영동화력#1	12.5	16/9/1	17/2/28	181	진행중
영동화력#2	20.0	16/9/9	16/9/14	6	종료
청평양수#1	20.0	16/9/26	16/10/1	6	종료
무주양수#1	30.0	16/9/21	16/12/19	90	진행중
무주양수#2	30.0	16/9/21	16/12/19	90	진행중
양양양수#2	25.0	16/2/25	16/9/10	199	종료
예천양수#1,2	80.0	16/9/22	16/11/28	68	진행중
소양강수력#1	10.0	16/9/26	16/9/27	2	종료
소양강수력#2	10.0	16/9/27	16/9/28	2	종료
의암수력#2	2.3	16/8/29	16/9/9	12	종료
청평수력#1	2.0	16/9/21	16/11/29	70	진행중
팔당수력#2	3.0	16/9/24	17/1/26	125	진행중
부산복합CC#3	45.0	16/9/19	16/10/28	40	진행중
분당복합GT#2	7.8	16/9/3	16/9/9	7	종료
분당복합ST#1	18.5	16/9/7	16/10/11	35	진행중
분당복합ST#2	11.5	16/9/1	16/9/22	22	종료
신인천복합CC#1	45.0	16/9/3	16/9/13	11	종료
신인천복합CC#2	45.0	16/9/3	16/9/9	7	종료
신인천복합CC#2	45.0	16/9/17	16/9/29	13	종료
안양복합ST#1	15.0	16/9/19	16/9/23	5	종료
인천복합GT#1	16.1	16/9/3	16/9/10	8	종료
인천복합GT#2	16.1	16/9/5	16/9/10	6	종료
인천복합ST#1	18.2	16/9/5	16/9/10	6	종료
인천복합GT#4	16.4	16/9/5	16/9/11	7	종료
인천복합GT#5	15.0	16/9/19	16/11/18	61	진행중
인천복합GT#6	15.0	16/9/19	16/11/18	61	진행중
인천복합ST#3	15.0	16/9/19	16/11/18	61	진행중
일산복합GT#3	10.0	16/9/3	16/9/9	7	종료
판교열병합GT#1	7.8	16/9/19	16/11/2	45	진행중
판교열병합ST	6.8	16/9/19	16/11/2	45	진행중
포스코파워복합CC#9	37.6	16/9/1	16/9/11	11	종료
수원광교열병합GT#1	10.3	16/9/23	16/10/27	35	진행중
수원광교열병합ST	4.2	16/9/23	16/10/27	35	진행중
남제주화력#2	10.0	16/9/24	16/10/30	37	진행중
제주화력#2	7.5	16/9/18	16/9/23	6	종료
제주화력#3	7.5	16/9/18	16/9/23	6	종료
목동열병합	2.1	16/8/1	16/10/10	71	진행중
수완열병합GT#1	4.0	16/9/20	16/9/24	5	종료
수완열병합GT#2	4.0	16/9/25	16/9/27	3	종료
수완열병합ST#1	3.5	16/9/14	16/9/27	14	종료
일평균 예방정비량	934.0

- ‘16년 10월초 잠정실적임