시장운영처                                                                     시장고객총괄팀

계량설비 설치 안내 매뉴얼

2025. 11.

전력거래소

시장고객총괄팀

Ⅰ		계량설비 설치

□ 계량설비 설치 위치

ㅇ 주변압기 고압측에 설치하며 접속점*에 설치하는 것을 원칙

* 한국전력공사 송·배전이용계약서에 명시된 접속점에 따름

ㅇ 구역전기사업자는 송전용 전력량계와 수전용 전력량계는 별도로 설치하여야 하며 변성기는 공용할 수 있다.

* 구역전기사업자 중 중앙급전인 경우는 발전단에 계량설비 추가 설치 必

ㅇ 자가용전기설비는 송전용 전력량계와 연간 총 생산량 30% 미만 범위 내전력거래 여부 확인을 위한 총 생산량(발전단) 계량설비 설치

* 자가용전기설비의 경우에는 발전단(태양광 경우 제외)에 총 생산량 계량설비 추가 설치

** 구역전기사업자(중앙)의 경우 발전단에 계량설비 추가 설치

□ 비교계량설비 설치 의무

ㅇ 발전사업자 및 구역전기사업자의 경우 20MW를 초과하는 발전기

ㅇ 배전사업자 및 구역전기사업자의 경우 20MVA를 초과하는 변압기

ㅇ 직접구매자의 경우 30MVA 이상의 변압기

□ 계기용 변성기 설치 주의 사항

ㅇ 주,비교,기타 전력량계용 변성기는 별도 설치 원칙

ㅇ 주전력량계용 변성기는 전력거래 전용으로 사용하는 것이 원칙이나 특정한 경우* 공용 가능

* 판매사업자의 수전용 전력량계, EMS 설비 등

ㅇ 비교전력량계용 변성기는 타 용도와 공용 가능

ㅇ 기타전력량계용 변성기는 전력시장운영규칙에서 정한 특정 용도로만 사용하는 것이 원칙, 단 현장여건상 설치가 곤란한 경우 2권선 방식(CT는 2개의 Core, PT는 별도의 2차 권선)으로 공용 가능

□ 결선 방법

ㅇ 모든 전력량계는 판넬내에 시험용단자대(TTB)와 조합하여 설치

ㅇ 변성기와 전력량계의 거리는 가능한 한 최단거리가 되도록 시공

ㅇ 변성기 2차 배선의 도중에 접속점 금지

ㅇ 변성기는 감극성을 사용하며, 아래 그림과 같은 방향으로 설치

□ 계량설비 허용오차 기준

<주, 비교, 기타 계량설비 허용오차 기준>

설비용량	주 계량설비		비교 계량설비
	전력량계	계기용변성기	전력량계	계기용변성기
20MW초과	0.2급 이내	0.3급 이내	0.5급 이내	0.5급 이내
10MW초과, 20MW 이하	0.5급 이내	0.3급 이내	-	-
10MW이하	1.0급 이내	0.5급 이내	-	-

<총생산량 계량설비 허용오차 기준>

총생산량 계량설비		설비용량		공용 방식
		10MW 이하	10MW 초과
전력량계		1.0급 이내	0.5급 이내	-
계기용 변성기	원칙*	0.5급 이내	0.3급 이내	별도 설치 원칙, 불가 시 2권선 방식 공용
	예외**	1.0급 이내		단권선 방식 공용

* 별도 설치 원칙으로 하되, 현장 여건상 설치 곤란 시 2권선 방식으로 공용 허용

**  2권선 공용 방식으로도 설치가 곤란한 경우에는 단권선 방식으로 공용할 수 있으며, 1.0급까지 변성기 오차등급 완화

<총생산량 계기용변성기 예외 적용 시 전력거래 허용한도 >

변성기 오차등급	최대 허용오차	조정 연간 총생산량*
0.5급 이하	2%	[eqn: 연간``총생산량 TIMES {100-최대`허용오차} over {100} (%)]
0.5급 초과, 1.0급 이하	4%

* 조정 연간 총생산량의 30% 미만 범위 내에서 전력거래 가능

□ 통신회선 설치 및 시험

ㅇ 계량데이터의 전송을 위하여 무선이동통신을 이용하거나 전용통신회선을 통합계량시스템의 통신 인출점(분선함)까지 제공

ㅇ 설비용량에 따른 계량기별 통신회선 기준은 아래 표에 따름

설비용량	3MW 이하	3MW 초과 ~ 20MW 이하	20MW 초과
주계량기	무선통신회선 또는 공중전화선	무선통신회선 또는 전용통신회선
비교계량기	-	-	무선통신회선 또는 공중회선

※ 통신회선 시험은 전력거래소 전력IT고객서비스센터(1661-6590)에 요청

□ 전력시장에서 사용할 수 있는 전력량계(’25.11 기준)

제조사	모델	모델명	계기등급	규격	저압/특고압	종류	비고
서창 전기 통신	ION	SC8000AY6B_b	0.2	63.5/110V	특고압	3상4선	2018년이후신규
		SC8000AY1B-c	0.2	110/190V	특고압	3상4선	2018년이후신규
		SC8000AD1B	0.2	110V	특고압	3상3선	2018년이후신규
		SC8000AY6B-a	0.2	63.5/110V	특고압	3상4선	2018년이전기존
		SC8000AY1B_b	0.2	110/190V	특고압	3상4선	2018년이전기존
		SCR-AINI	0.2	110V	특고압	3상3선	2018년이전기존
	Actaris	SCE 8702	0.2	63.5/110V	특고압	3상4선
		SCE 8701	0.2	110/190V	특고압	3상4선
		SCE 8712	0.5	63.5/110V	특고압	3상4선
		SCE 8711	0.5	110/190V	특고압	3상4선
		SCE 8721	0.5	110V	특고압	3상3선
		SCE 8731	0.5	220/380V	저압	3상4선
	G-type	SCE 2509	1.0	220/380V	저압	3상4선	국산 전력량계
	ABB	PPC6100	0.5	110/190V	특고압	3상4선	2018년단종
남전사	Landis+Gyr	ZMD402	0.2	110/190V	특고압	3상4선
		ZMD402Q	0.2	63.5/110V	특고압	3상4선
		ZMD405	0.5	110/190V	특고압	3상4선
		ZMD405Q	0.5	63.5/110V	특고압	3상4선
		ZMD405L	0.5	220/380V	저압	3상4선
	G-type	NJ34-201	1.0	220/380V	저압	3상4선	국산 전력량계
디엠 파워	Landis+Gyr	ZMD405A	0.5	110/190V	특고압	3상4선
		ZMD405B	0.5	220/380V	저압	3상4선
	G-type	DMG34005	1.0	220/380V	저압	3상4선	국산 전력량계
엔씨 코리아	Landis+Gyr	NC-PE-3405	0.5	110/190V	특고압	3상4선
	G-type	NC-G-3405	1.0	220/380V	저압	3상4선	국산 전력량계
천일 계전	Landis+Gyr	ZMD305	0.5	110V	특고압	3상3선
		ZMDC405	0.5	110/190V	특고압	3상4선
		ZMDC0405L	0.5	220/380V	저압	3상4선
	G-type	CH3410-2005	1.0	220/380V	저압	3상4선	국산 전력량계
피에 스텍	G-type	PS34CT005G	1.0	220/380V	저압	3상4선	국산 전력량계

제․개정 이력

차수	개정일자	개 정 내 용 (개정요지)	작성자	확인자
0	2023.5.30	제정	김지웅	정창현
1	2025.11.06	기타전력량계용 변성기 내용 및 사용승인 전력량계 추가	이현구	김범수